Реферат

Пояснительная записка выпускной квалификационной работы 100 с., 5 рис., 15 табл., 10 источников, 2 приложения.

Иллюстративная часть выпускной квалификационной работы 6 листов формата А1, 1 лист формата А2.

АВТОМАТИЗАЦИЯ, ВЕРТИКАЛЬНАЯ ТРУБЧАТАЯ ПЕЧЬ, МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ, НЕФТЯНАЯ ЭМУЛЬСИЯ, ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СИНТЕЗ СИСТЕМЫ

В данной выпускной квалификационной работа был изучен процесс подготовки нефти для обезвоживания нефтяной эмульсии, т. е. нагрев нефтяного сырья в вертикальной трубчатой печи и в общих чертах функционирование самой печи в составе нефтеперабатывающего производства; рассмотрены требования производства к автоматизации и составлено техническое задание на проектирование.

Для печи как объекта управления было проведено математическое моделирование, получены передаточные функции по различным каналам. Было разработано несколько вариантов построения системы автоматического управления для стабилизации температуры нефти на выходе из печи. В каждом случае были поострены переходные процессы по каналам возмущения и задания.

Был разработан комплекс проектной документации для технической реализации АСУТП: функциональная схема автоматизации печи, чертежи общего вида щита приборов, схема питания щита приборов, схема управления электрозадвижками, а так же схема соединения внешних проводок и схема их подключения к щиту. Было уделено внимание обеспечению безопасности жизнедеятельности при проектировании взрывоопасных объектов, разработана принципиальная электрическая схема защиты печи.

Также разработан комплекс проектной документации для технической реализации АСУТП. Уделено внимание обеспечению безопасности при проектировании взрывоопасных объектов, рассмотрен процесс разработки и проверки качества комплекта рабочей документации и рассчитана экономическая эффективность от внедрения АСУТП.

Утв.

Пров.

Разраб.

100

5

Лист

Листов

Стадия

Д

Асмаев

Н. Контр.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ

ЗАПИСКА

Содержание

Нормативные ссылки	8

Введение	9

1 Технико-экономическое обоснование проекта	10

1.1 Характеристика предприятия, на материалах которого сделан  проект	10

1.2 Описание технологического процесса	11

1.3 Требования производства к автоматизации и краткое содержание предлагаемого решения	11

1.4 Технические требования и задание на проектирование систем управления	13

1.5 Сравнительная технико-экономическая характеристика  проектируемого  и базового объекта	14

1.6 Расчет предпроизводственных затрат на разработку АСУ	15

1.7 Расчет стоимости проекта	26

2. Исследование объекта автоматического управления	28

2.1 Вывод модели объекта управления в общем виде	28

2.1.1 Структурная идентификация объекта	28

2.1.2 Получение дифференциального уравнения нефти	31

2.1.3 Получение дифференциального уравнения для змеевика	34

2.1.4 Получение дифференциального уравнения для топочного пространства	37

2.1.5 Получение дифференциального уравнения для стенок печи	43

2.2 Расчет параметров модели	44

2.2.1 Расчет параметров объекта	44

2.2.2 Расчет рабочего режима (точки статики)	49

2.2.3 Расчет коэффициентов усиления и постоянных времени модели	50

2.3 Получение передаточных функций объекта	53

2.4 Нахождение переходных функций объекта	58

3. Синтез системы автоматического управления	61

3.1 Выбор структуры, моделирование и оптимизация системы  управления	61

3.1.1 Выбор управляющего воздействия. Разработка нескольких  вариантов структуры системы управления	61

3.1.2 Регулирование температуры нефти на выходе путем изменения расхода топлива	63

3.1.3 Регулирование температуры нефти на выходе путем управления заданием регулятора расхода топлива	66

3.1.4 Регулирование температуры нефти на выходе путем управления задания регулятора температуры в топочном пространстве, изменяющего расход топлива	68

3.2 Определение периода квантования цифрового регулятора	73

3.3 Расчет оптимальных параметров настройки цифрового регулятора	75

3.4 Построение переходных процессов в цифровой системе  управления	76

4 Разработка комплекса проектной документации для технической  реализации системы автоматизации	82

4.1 Функциональная схема автоматизации	82

4.2 Принципиальная электрическая схема сигнализации и защиты	83

4.3 Принципиальная электрическая схема питания щита приборов	83

4.4 Общий вид щита приборов	83

4.5 Схемы соединений и подключения к щиту приборов внешних  проводок	84

5. Экономическая часть	85

6 Стандартизация. Разработка и проверка качества комплекта рабочей документации при проектировании	89

6.1 Разработка комплекта документации	89

6.2 Проверка качества документации	91

7 Безопасность жизнедеятельности	93

7.1 Социально-экономическое значение автоматизации производства в целях обеспечения безопасности	93

7.2 Анализ негативных воздействий и способы защиты от них	93

7.3 Система защиты печи	95

7.4 Разработка и реализация мер защиты человека и среды обитания в условиях врыво- и пожароопасного производства.	97

Заключение	98

Список использованных источников	99

Приложение А – Программа, составленная с использованием алгоритмических функций MachCAD 7 Professional.	100

# Нормативные ссылки

В настоящей выпускной квалификационной работе использованы ссылки на следующие нормативные документы:

ГОСТ 2.201-80 ЕСКД. Обозначение изделий и конструкторских документов.

ГОСТ 21.101-97 СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации.

ГОСТ 21.408-93 СПДС. Правила выполнения рабочей документации автоматизации технологических процессов.

ГОСТ 34.201-89 Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем.

ГОСТ 34.601-90 Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания.

ГОСТ 34.602-89 Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы.

ГОСТ 16443-70. Устройства исполнительные. Методы расчета пропускной способности, выбора условного прохода и пропускной характеристики.

РД 39-135-94  Нормы технологического проектирования газоперерабатывающих заводов.

РД БТ 39-0147171-003-88. Требования к установке датчиков стационарных газосигнализаторов в производственных помещениях и на наружных площадках предприятий нефтяной и газовой промышленности.

Р 50-34.119-90 Рекомендации. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Архитектура локальных вычислительных сетей в системах промышленной автоматизации. Общие положения.

РД 50-34.698-90 Методические указания. Информационная технология. Комплекс стандартов и руководящих документов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов.

# Введение

Системы автоматизации технологических процессов являются важным средством повышения производительности труда, улучшения качества продукции, сокращение расходов материалов и энергии, улучшение организации производства и внедрения прогрессивных методов управления производством. Они снижают аварийность на производстве, увеличивают безопасность работы установки, повышают КПД и другие технико-экономические показатели производства. В данной выпускной квалификационной работе разработана система автоматизации трубчатой печи для нагрева нефти.

В случае, когда какое – либо нефтяное сырьё требуется нагреть до высокой температуры, или например, подготовить сырьё для дальнейшего обезвоживания нефтяной эмульсии, обычно применяется огневой нагрев. В последнее время для нагрева нефтяного сырья для требуемой температуры часто используются вертикальные цилиндрические трубчатые печи.

Современная тенденция совершенствования различных, трубчатых печей характеризуется созданием компактных агрегатов большой единичной мощности целевого назначения  для осуществления технологического процесса. Эти агрегаты отличаются высокой эффективностью используемого тепла сжигаемого топлива, надежностью в эксплуатации, оснащены средствами автоматизации контроля и управления режимом работы.

Для сооружения и ввода в эксплуатацию печей и улучшению работы действующих необходимо знать конструктивные особенности печных агрегатов, их рабочие параметры, а также передовой производственный опыт технического обслуживания печей. Анализ и обобщение практических и теоретических сведений о работе печей позволяют квалифицированно выполнять пусконаладочные операции, а также получать максимальный выход целевых продуктов при минимальных затратах сырьевых и энергетических ресурсах.

Для достижения высоких технико-экономических показателей работы трубчатых печей первостепенное значение имеет решение проблем оптимизации режима их работы, обеспечение эксплуатационной надёжности и долговечности, организации и качественного выполнения ремонта.

Дальнейшее развитие отечественной промышленности, оснащенной печами, возможно только при техническом перевооружении их за счёт внедрения прогрессивных термотехнологических процессов и эффективных АСУТП, реализованных на современной технической базе.

# 1 Технико-экономическое обоснование проекта

## 1.1 Характеристика предприятия, на материалах которого сделан 
проект

ОАО "НК "Роснефть" - Туапсинский НПЗ" находится в России в Краснодарском крае, городе Туапсе и предназначен для поставки нефтепродуктов на экспорт, а также для обеспечения нужд города Туапсе и Краснодарского края товарными нефтепродуктами и энергоресурсами.

В 1926 году был утвержден проект строительства нефтепровода Грозный-Туапсе, Туапсинского нефтеперерабатывающего завода и перевалочной нефтебазы.

Второе рождение Туапсинского нефтеперерабатывающего завода началось в 1947 году со строительством новых технологических процессов и технологических установок.

Строительство первой атмосферно-трубчатой установки было закончено в 1949 году. Затем ввели в эксплуатацию вторую атмосферно-трубчатую установку, две установки крекинг, кислотно-щелочную установку и т.д.

Большие изменения произошли на заводе с введением в 1969 году установки каталитического риформинга Л-35-11/300, позволившей улучшить качество и увеличить ассортимент вырабатываемых бензинов.

В 1972 году была введена в эксплуатацию третья установка первичной переработки нефти.

На заводе постоянно проводится модернизация и замена морально устаревшего технологического оборудования, совершенствование технологии производства.

На установках первичной переработки нефти введены в эксплуатацию в 1995, 96 годах 4 новые нагревательные цилиндрические печи по проекту ВНИИнефтемаша, произведена замена паровых насосов на центробежные, замена теплообменной и холодильной аппаратуры, что позволило увеличить производительность завода по первичной переработке нефти до 3-х с половиной миллионов тонн нефти в год.

На установке каталитического риформинга Л-35-11/300 впервые в России произведена в 1994 году замена блока теплообменников из 8 штук на один пластинчатый теплообменник французской фирмы "Пакинокс", введен в эксплуатацию форконтактор и дополнительный компрессор на блоке реформирования, произведена реконструкция печи с полной заменой змеевиков, футеровки, горелочных устройств, а так же выполнен комплекс подготовительных работ по переводу установки на современный биметаллический катализатор. В результате этого установка каталитического риформинга может перерабатывать до 415000 тонн бензина в год и вырабатывать высокооктановый бензин А-92 и экологически чистый бензин АИ-80.

Продукция ОАО "Роснефть - Туапсинский НПЗ" является конкурентоспособной, как на внешнем, так и на внутреннем рынке.

## 1.2 Описание технологического процесса

Процесс подготовки нефти для её дальнейшей переработки и использования заключается в нагреве нефтяной эмульсии. В ходе нагревания нефтяной эмульсии происходит её обезвоживание. Нагрев в печи осуществляется следующим образом. Из ёмкости нефтяная эмульсия подается с помощью насоса одним потоком. Перед входом в печь поток разделяется на четыре трубопровода, по которым нефтяное сырьё поступает в систему змеевиков печи. Тепло, подводимое к змеевикам, образуется в результате сгорания топливного газа. Топливный газ идёт к печи одним потоком, разделяющимся перед подачей на горелки на два трубопровода.

На входе и выходе продукта из печи установлена запорная арматура. На входе в печь на каждом потоке и на общем выходном потоке установлен обратный клапан за запорной арматурой по ходу потока. Для продувки змеевика (для каждого потока) предусмотрен стационарный подвод пара. Печь оборудована системами пожаротушения (в том числе подачу пора в топочное пространство) и паровой завесы.

## 1.3 Требования производства к автоматизации и краткое содержание предлагаемого решения

В соответствии с Общими правилами взрывобезопасности для взрывопожароопасных, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств [1] для противоаварийной защиты топочного пространства печь должна оснащаться:

- блокировками, прекращающими поступление газообразного топлива при снижении давления его ниже установленных параметров, а также при прекращении питания КИПиА;

- средствами контроля за уровнем тяги и автоматического прекращения подачи топливного газа.

Противоаварийная защита змеевиков должна обеспечиваться:

- блокировками по отключению подачи топлива при прекращении подачи сырья;

- средствами дистанционного отключения подачи сырья и топлива в случае аварий в системах змеевиков.

При авариях паровая завеса должна включиться автоматически и (или) дистанционно. При включении паровой завесы должна срабатывать аварийная сигнализация.

Согласно Нормам технологического проектирования газоперерабатывающих заводов [2] на общем трубопроводе, подводящем топливный газ к горелкам, должны устанавливаться: манометр; замерная диафрагма, быстродействующий отсекающий клапан, регулятор давления.

Системой автоматики печи должна быть предусмотрена блокировка (отсечка топлива) в следующих случаях:

- понижение или повышение давления топливных газов в каждом потоке от установленного предела;

- уменьшение общего расхода продукта ниже установленного предела.

В соответствии с Требованиями к установке датчиков стационарных газоанализаторов в производственных помещениях и на наружных площадках предприятий нефтяной и газовой промышленности [3] газоанализаторы ДВК должны обеспечить подачу предупреждающего звукового и светового сигналов при концентрации горючих паров и газов 20 % и аварийного при 50 % от нижнего предела воспламенения.

Для поддержания работы установки в нормальном режиме необходимо стабилизировать расход теплоносителя и его температуру на выходе.

Таким образом, на множество конструктивных отличий и особенностей печей в различных установках, общий набор средств автоматики и выполняемых ими функций уже определён. Открытым вопросом является техническая реализация АСУ. Укрупненно можно выделить два способа реализации АСУ:

- на локальных средствах автоматики;

- на средствах распределенного контроля.

В первом варианте для каждого контролируемого параметра необходим определенный набор приборов, обеспечивающих функции преобразования, индикации, регистрации сигнализации.

Для каждой регулируемой величины требуется свой комплекс приборов, обеспечивающих и регулирование.

В варианте на средствах распределенного контроля сигналы датчиков или первичных преобразователей поступают в микроконтроллер, где осуществляется их преобразование, индикация, регистрация, сигнализация и регулирование. В качестве микроконтроллера в данном дипломном проекте выбран МСКУ – микропроцессорный субкомплекс контроля и управления. Одним из достоинств МСКУ является отсутствие необходимости применения нормирующих преобразователей, так как он может воспринимать широкий спектр неунифицированных сигналов.

Это позволяет значительно сократить количество приборов автоматики. Благодаря гибкости МСКУ к требованиям объекта управления и большому количеству входных и выходных каналов устройств связи с объектом можно всю систему управления реализовать на одном субкомплексе.

## 1.4 Технические требования и задание на проектирование систем управления

АСУ процесса подготовки нефти для обезвоживания нефтяной эмульсии предназначена для эксплуатации на нефтеперерабатывающих предприятиях.

Основанием для проектирования системы управления является задание на выпускную квалификационную работу по специальности 220201-Управление и информатика в технических системах.

Цель технологического процесса: нагрев нефтяной эмульсии до требуемой температуры.

Параметр, отражающий достижение цели технологического процесса: температура нефтяного сырья на выходе из печи.

Цель автоматизации:

- улучшение качества технологического процесса;

- обеспечение безопасности эксплуатации объекта;

- выполнение требования нормативных документов и правил;

- повышение срока службы оборудования;

- обеспечение надежности объекта.

Технические требования – местный контроль физических величин:

- давление топливного газа в каждом потоке, 0,4 МПа;

- температура нефтяного сырья на выходе из печи, 275 °С;

- давление нефтяного сырья на выходе из печи, 1,74 МПа;

- давление нефтяного сырья на входе в каждом потоке, 1,74 МПа;

Местный контроль физических величин с регистрацией значений:

- расход сырья в каждом входном потоке, 20750 кг/ч;

- расход топливного газа, 1250 м3/ч;

- давление топливного газа в общем потоке, 0,55 МПа.

Передача на вход МСКУ информации о значениях физических величин:

- температура нефтяного сырья на выходе из печи, 275 °С;

- расход сырья в каждом потоке, 20750 кг/ч;

- расход сырья в общем потоке, 83000 кг/ч;

- разряжение в топке печи, 30 МПа;

- температура дымовых газов, 520 °С;

- уровень загазованности в районе установки 20 % НКПВ.

Регулирование величин:

- температура нефтяного сырья на выходе из печи, 275 °С;

- расход нефтяного сырья в общем потоке, 83000 кг/ч;

- давление топливного газа, 0,55 МПа.

Сигнализация на щите и отсечка в следующих случаях:

- понижение разрежения в топочном пространстве печи (10 Па);

- понижение или повышение давления топливного газа в каждом потоке (0,3 МПа и 0,5 МПа соответственно);

- повышение температуры нефти на выходе из печи (300 °С);

- понижение общего расхода нефтяного сырья (41500 кг/ч);

- повышение загазованности в зоне печи (20 % НКПВ – сигнализация, 50 % НКПВ – блокировка печи).

## 1.5 Сравнительная технико-экономическая характеристика 
проектируемого  и базового объекта

В таблице 1.1 приведены технико-экономические показатели базового и проектируемого вариантов.

Т а б л и ц а 1.1 – Технико-экономические показатели сравнительных вариантов.

| Показатели | Варианты сравнения |  |
| --- | --- | --- |
|  | базовый | проектируемый |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 Производительность, т/ч | 83 | 83,2 |
| 2 Годовая производительность, тн/год | 677280 | 777600 |
| 3 Время действия оборудования в течение года, сут | 8036 | 8600 |
| 4 Режим работы обогрудования, смен | 3 | 3 |
| 5 Число обслуживающего персонала, чел. | 5 | 5 |
| 6 Средняя зарплата персонала | 5000 | 7000 |
| 7 Расход на единицу продукции: (1т) - нефтяная эмульсия м3 - электроэнергия, кВтч - пар, Гкал - топливного газа, м3/ч | 84,28 27 1,06 1250 | 90,41 27 0,71 1250 |

Продолжение таблицы 1.1

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 8 Стоимость единицы: - нефтяная эмульсия, руб/т - электроэнергия, руб/кВтч - пар, руб/ Гкал - топливного газа руб/м3 | 4200 0,84 70 4,2 | 4200 0,84 70 4,2 |
| 9 Себестоимость единицы продукции, руб/т | 4284,42 | 4258,52 |
| 10 Содержание и эксплуатация оборудования, руб/м3 | 18640 | 17380 |
| 11 Надежность, коэффициент, % (Расходы на текущий ремонт, руб/т) | 0,93 640 | 0,98 380 |

Примечание: в расчетах использовались исходные данные, нормативы, сопроводительные документы, цены, тарифы, действующие на ОАО «НК «Роснефть» - ТНПЗ» на 01.04.2005г.

## 1.6 Расчет предпроизводственных затрат на разработку АСУ

Для расчета предпроизводственных затрат на разработку автоматической системы управления нагревом нефти процесс разбивается на стадии и этапы согласно ГОСТ 34.601. Штат и зарплата разработчиков приведены ниже в таблице 1.2.

Т а б л и ц а 1.2 – Штат и зарплата разработчиков

| Разработчики | Количество | Обозначение | Оклад, руб |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Руководитель проекта | 1 | A | 9000 |
| Инженер – технолог | 2 | B,C | 7760 |
| Инженер – системотехник | 2 | D,E | 7760 |
| Инженер – энергетик | 1 | F | 7760 |
| Инженер – программист | 1 | G | 7760 |
| Оператор ЭВМ | 2 | H,T | 5320 |
| Слесарь КИПиА | 7 | L,M,N,P,R,S,Q | 5320 |

Для построения сетевого графика весь процесс создания и внедрения АСУТП необходимо расчленить на работы, затем необходимо установить логическую последовательность работ и событий. Перечень работ и их длительность сведены в таблицу 1.3.

Т а б л и ц а 1.3 - Перечень работ и их длительность.

| Стадия | Код | Содержание работы | Исполнители | Продолжительность, дн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Стадия 1: Формирование требований к АС |  |  |  |  |
| 1 | 0 – 1 | Изучение аналогичных разработок | A,E | 3 |
| 1 | 0 – 2 | Изучение литературы | D,F | 4 |
| 1 | 0 – 3 | Изучение научных диссертаций | A,E | 4 |
| 1 | 0 – 4 | Изучение технологического процесса | G,B,C | 5 |
| 1 | 1 – 5 | Аналитический вывод модели объекта | A,F,B | 2 |
| 1 | 2 – 6 | Снятие кривых разгона | D,E | 2 |
| 1 | 3 – 6 | Получение экспериментальной модели | F,D | 2 |
| 1 | 5 – 8 | Численные эксперименты модели | H,D | 2 |
| 1 | 5 – 6 | Проверка адекватности модели | F,A | 1 |
| 1 | 8 – 10 | Увеличение средней наработки | B,D,A | 2 |
| 1 | 6 – 10 | Увеличение среднего срока службы | C,E | 3 |
| 1 | 10 – 12 | Оформление отчета | H,T,A | 5 |
| Стадия 2: Разработка концепции АС |  |  |  |  |
| 2 | 3 – 7 | Изучение параметров объекта | E,A | 3 |
| 2 | 4 – 7 | Изучение местонахождения объекта | B,F | 2 |
| 2 | 6 – 9 | Изучение методов оптимизации объекта | D,C,A | 2 |
| 2 | 10 – 13 | Изучение правил автоматизации объекта | D,C,F,A | 4 |
| 2 | 9 – 11 | Изучение аналогичных разработок | D,С,F,А | 3 |
| 2 | 11 – 14 | Изучение литературы | D,С,F,А | 2 |
| 2 | 13 – 16 | Изучение научных диссертаций | A,Н | 4 |
| 2 | 14 – 16 | Изучение технологического процесса | A,F | 3 |
| 2 | 16 – 19 | Аналитический вывод модели объекта | A,D | 1 |
| Стадия 3: Техническое задание |  |  |  |  |
| 3 | 15 – 18 | Разработка ТЗ | A,F,D,B | 2 |
| 3 | 17 – 20 | Оформление ТЗ | A, Н | 2 |
| 3 | 20 – 22 | Утверждение ТЗ | A, D | 1 |
| Стадия 4: Эскизный проект |  |  |  |  |

Продолжение таблицы 1.3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 15 – 18 | Определение функций АС, функций подсистем АС, их целей | F,A,C,E | 1 |
| 4 | 18 – 21 | Определение состава комплекса задачи, состава вычислительной системы, функций параметров основных программ | F,A,C,E,G | 2 |
| 4 | 21 – 23 | Выбор предварительных проектных решений | A,C,G | 3 |
| 4 | 19 – 23 | Разработка документации на АС и ее части (эскизный проект) | A,C,G,Е,F,В | 3 |
| 4 | 23 – 25 | Оформление документации | А,H,T,A | 3 |
| 4 | 25 – 27 | Утверждение эскизного проекта | A,E | 1 |
| Стадия: 5 Технический проект |  |  |  |  |
| 5 | 22 – 24 | Разработка функционально - алгоритмической структуры системы, по функциям персонала | D,A,E,В | 3 |
| 5 | 22 – 26 | Разработка общих решений по системе и ее частям | А,С,F, G | 5 |
| 5 | 24 – 28 | Разработка решений по структуре технических средств | E,D | 2 |
| 5 | 28 – 31 | Разработка документации на поставку изделий комплектования АС | А,D,E | 3 |
| 5 | 28 – 32 | Определение технических требований и составление ТЗ на разработку изделий, не изготовляемых серийно | А,В | 3 |
| 5 | 23 – 33 | Разработка документации на АС и ее части | А,G,F,В,D | 4 |
| 5 | 26 – 29 | Разработка заданий на проектирование в смежных частях проекта объекта автоматизации | А,Е,С | 3 |
| 5 | 29 – 34 | Оформление задания на проектирование в смежных частях проекта объекта автоматизации | А,Н,Т | 3 |
| 5 | 31 – 34 | Оформление документации на постановку изделий для комплектования АС | А,Т | 3 |
| 5 | 32 – 34 | Оформление ТЗ на разработку изделий, не изготовляемых серийно | А,Н | 3 |

Продолжение таблицы 1.3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 33 – 34 | Оформление документации на АС и ее части | А,Н,Т | 5 |
| 5 | 34 – 37 | Утверждение технического проекта | А,D | 1 |
| Стадия 6: Рабочая документация |  |  |  |  |
| 6 | 25 – 30 | Утверждение технического проекта | А,G | 2 |
| 6 | 27 – 35 | Разработка РД на систему и ее части | A,F,B,D | 3 |
| 6 | 30 – 36 | Адаптация и привязка программных средств системы | G,E,C | 2 |
| 6 | 36 – 38 | Разработка программной документации | A,G | 2 |
| 6 | 35 – 40 | Оформление РД на систему и ее части | A,H,T | 4 |
| 6 | 38 – 40 | Оформление программной документации | G,H | 2 |
| 6 | 40 – 42 | Утверждение отчета по 6 – й стадии | A,G | 1 |
| Стадия 7: Ввод в действие |  |  |  |  |
| 7 | 37 – 39 | Остановка технологического процесса | C,P,L,M,N,F | 2 |
| 7 | 37 – 41 | Транспортировка оборудования | R,S,Q,B | 4 |
| 7 | 39 – 43 | Отключение всех линий | C,P,L,M,N,F | 1 |
| 7 | 41 – 44 | Распаковка оборудования | R,S,Q,B | 1 |
| 7 | 42 – 45 | Обучение производственного персонала | A,D,E,F,G | 2 |
| 7 | 43 – 45 | Проведение инструктажа по технике безопасности | Е | 1 |
| 7 | 43 – 47 | Проведение инструктажа по демонтажу и сборке приборов | F,D | 2 |
| 7 | 45 – 46 | Проведение инструктажа по прокладке электропроводок | F,E | 1 |
| 7 | 44 – 48 | Проверка приборов | F,E | 3 |
| 7 | 46 – 49 | Прокладка пневмотруб | P,M,L | 3 |
| 7 | 47 – 45 | Демонтаж приборов | B,F,R,S | 3 |
| 7 | 47 – 50 | Установка шкафа автоматизации | D,Q,N | 4 |
| 7 | 48 – 51 | Монтаж теплообменников и приборов по месту | F,R,S,B | 3 |

Продолжение таблицы 1.3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 50 – 53 | Монтаж приборов на щите | D,Q,N | 2 |
| 7 | 49 – 52 | Прокладка кабелей | R,L,M,C | 3 |
| 7 | 52 – 54 | Ввод кабелей и пневмотруб в щит | R,L,M | 1 |
| 7 | 51 – 56 | Соединение приборов по месту | B,S,F, R | 2 |
| 7 | 53 – 56 | Соединение и заземление приборов на щите | D,Q,N | 2 |
| 7 | 54 – 55 | Подвод питания | R,L,M,F | 1 |
| 7 | 55 – 57 | Подключение и наладка МСКУ | E,G | 2 |
| 7 | 56 – 58 | Настройка приборов | D,E,F | 2 |
| 7 | 57 – 60 | Подключение IBM PC, установка программного обеспечения | E,G | 1 |
| 7 | 58 – 59 | Проверка готовности к работе различных элементов АС | A,D,F | 1 |
| 7 | 60 – 61 | Пробный пуск – остановка | Все кроме S,Q,H,T | 2 |
| 7 | 59 – 62 | Регулировка приборов | F,D,E | 2 |
| 7 | 61 – 63 | Ввод в действие на опытный срок | Все кроме S,Q,H,T | 7 |
| 7 | 62 – 63 | Приемочные испытания | S,Q,H,T | 4 |
| 7 | 63 – 64 | Оформление акта приема АС в постоянную эксплуатацию | A,D,F,B,G | 2 |

В таблице 1.4 приведен расчет стоимости покупных изделий и полуфабрикатов

Т а б л и ц а 1.4 – Расчет стоимости покупных изделий и полуфабрикатов

| Номер стадии | Перечень материалов | Количество, шт/кт | Цена ед., руб | Общая стоимость, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Набор канцелярских принадлежностей Итого по стадии | 1 | 2448 | 2448 2448 |
| 2 | Набор канцелярских принадлежностей Итого по стадии | 1 | 520 | 520 520 |
| 3 | Набор канцелярских принадлежностей Итого по стадии | 1 | 520 | 520 520 |
| 4 | Набор канцелярских принадлежностей Итого по стадии | 1 | 1670 | 1670 1670 |
| 5 | Набор канцелярских принадлежностей Сапфир-22ДД –ЕХ Преобразователь электропневматический СТМ-10 Термоэлектрический преобразователь Сапфир-22ДИВ-ЕХ Блок преобразования сигналов Манометр Диафрагма Дифманометр – расходомер Контроллер МСКУ Провод Реле П 21 Лампа ЛС 53 Сирена сигнализирующая Кнопки SB Итого по стадии | 1 1 5 1 10 1 6 1 2 1 1 500 м 8 7 1 4 | 520 9300 1500 55789 975 7500 5170 230 645 3180 41000 15 150 5 150 250 | 520 9300 7500 55789 9750 7500 31020 230 645 3180 41000 7500 6400 35 150 1000 181519 |
| 6 | Набор канцелярских принадлежностей Итого по стадии | 1 | 520 | 520 520 |

Продолжение таблицы 1.4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Набор канцелярских принадлежностей Дрель Комплект сверел Плоскогубцы Бокорезы Набор ключей Ключ газовый Изолента Итого по стадии | 1 1 1 1 1 1 2 2 | 520 3000 250 50 50 50 250 10 | 520 3000 250 50 50 50 500 20 4440 |
|  | Итого по стадиям |  |  | 191637 |

Стоимость 2 – х компьютеров с принтером составляет 29 тысяч рублей, а графопостроителя – 35 тысяч рублей. Стоимость аренды 2 – х компьютеров с принтером (10 % от стоимости) и стоимость аренды графопостроителя в день составила соответственно Ак = 95,89 руб/дн, Агр = 79,45 руб/дн.

Таблица 1.5 – Расчет стоимости аренды специального оборудования

| Наименование статьи | Всего, руб | Стоимость аренды по стадиям, руб |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Два компьютера с принтером | 3495,8 | 556,15 | 476,7 | 476,7 | 556,15 | 953,4 | 476,7 | - |
| Графопостроитель | 1726,02 | - | - | - | 383,56 | 383,56 | 958,9 | - |
| Итого | 5221,82 | 556,15 | 476,7 | 476,7 | 939,71 | 1336,96 | 1435,6 | - |

По статистическим данным, два компьютера с принтером потребляют в день 4,4 кВтч, и графопостроитель – 2,4 кВтч. Используем эти данные для расчета затрат на электроэнергию.

Экономический эффект получаем при:

- сокращении энергетических затрат;

- сокращении необходимого числа дополнительного оборудования;

- получении максимального выхода целевого продукта;

- снижении численности обслуживающего персонала;

- снижении времени восстановления оборудования при выходе из строя;

- повышение надежности безотказной работы исследуемого объекта, и многое другое.

Т а б л и ц а 1.6 – Расчет основной заработной платы разработчиков

| Разработчик | Всего, руб | Заработная плата по стадиям, руб |  |  |  |  |  |  | ЕСН руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 1 Руководитель А | 28596,4 | 2739,1 | 2347,8 | 1173,9 | 2739,1 | 2347,8 | 2347,8 | 9000 | 5900,8 |
| 2 Инженер-технолог В | 13936,6 | 1876,3 | 834,8 | 417,4 | 417,4 | 2504,3 | - | 5008,7 | 2875,8 |
| 3 Инженер- технолог C | 11833,0 | 2086,9 | 834,8 | - | 1460,9 | 1252,2 | - | 3756,5 | 2441,7 |
| 4 Инженер - системотехник B | 14988,5 | 1252,2 | 2504,3 | 208,7 | - | 2504,3 | - | 5426,1 | 3092,9 |
| 5 Инженер - системотехник E | 10452,5 | 1878,3 | 417,4 | 417,4 | 1878,3 | - | 156,5 | 3547,8 | 2156,9 |
| 6 Инженер – энергетик F | 13936,6 | 1252,2 | 1460,9 | 417,7 | 626,1 | 1878,3 | - | 5426,1 | 2875,8 |
| 7 Инженер – программист G | 12621,9 | 1043,5 | 1460,9 | - | 626,1 | 1669,6 | 1878,3 | 3339,1 | 2604,5 |
| 8 Оператор ЭВМ H | 4930,4 | 1095,6 | 626,1 | 313 | 469,6 | 469,6 | 939,1 | - | 1017,4 |
| 9 Оператор ЭВМ T | 6313,7 | 1095,6 | 782,6 | - | 939,1 | 1408,7 | 626,1 | - | 1261,6 |
| 10 Слесарь КИПиА L | 7329,9 | - | 756,5 | - | - | 1930,4 | - | 3130,4 | 1512,5 |
| 11 Слесарь КИПиА M | 5522,1 | 313 | - | - | - | 939,1 | - | 3130,4 | 1139,5 |
| 12 Слесарь КИПиА N | 5324,9 | - | 469,6 | - | - | 782,6 | - | 2973,9 | 1098,8 |
| 13 Слесарь КИПиА P | 5127,6 | - | - | - | - | 939,1 | - | 3130,4 | 1058,1 |
| 14 Слесарь КИПиА R | 4338,8 | - | - | - | - | - | - | 3443,5 | 895,3 |
| 15 Слесарь КИПиА S | 3352,7 | - | - | - | - | - | - | 2660,9 | 691,8 |

Продолжение таблицы 1.6

| Разработчик | Всего, руб | Заработная плата по стадиям, руб |  |  |  |  |  |  | ЕСН руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 16 Слесарь КИПиА Q | 2958,3 | - | - | - | - | - | - | 2347,8 | 610,4 |
| Итого | 151363,8 | 14634,7 | 12495,6 | 2947,8 | 9156,5 | 18626 | 5947,8 | 56321,6 | 31233,8 |

Т а б л и ц а 1.7 – Калькуляция предпроизводственных затрат на разработку АСУ

| Наименование расходов | Содержание | Порядок расчета | Всего, руб | По стадиям, руб |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Материалы и полуфабрикаты | Стоимость всех ресурсов транспортно-заготовительные расходы | См. таб.1.4 7 % от стоимости мат. ресурсов | 191637 13414,59 | 2448 171,36 | 520 36,4 | 520 36,4 | 1670 116,9 | 181519 12706,33 | 520 36,4 | 4440 310,8 |
| 2 Спец. оборудование | Затраты на спец. оборудование | См. таб. 1.5 | 5221,82 | 556,15 | 476,7 | 476,7 | 939,71 | 1336,96 | 1435,6 | - |
| 3 Электроэнергия | Затраты на электроэнергию | 0,84 руб/кВт·ч | 215,304 | 25,872 | 22,176 | 22,176 | 42,132 | 60,612 | 42,336 | - |
| 4 Основная з/плата производственного персонала | Основная з/плата научных работников, ИТР, служащих, рабочих | См. таб. 1.6 | 151363,8 | 14634,7 | 12495,6 | 2947,8 | 9156,5 | 18626 | 5947,8 | 56321,6 |
| 5 Дополнительная з/плата | Оплата очередных и дополнительных отпусков | 10 % от основной з/платы | 15136,38 | 1463,47 | 1249,56 | 294,78 | 915,65 | 1862,6 | 594,78 | 5632,16 |
| 6 ЕСН | Расходы на отчисления в фонд | 26 % от основной з/платы | 31233,8 | 3805,02 | 3248,86 | 766,43 | 2380,69 | 4842,76 | 1546,43 | 14643,62 |
| 7 Прочие прямые затраты | Оплата консультаций, экспертиз, непредвиденных расходов | 10 % от суммы предпроизво-дственных затрат | 43395,27 | 3042,19 | 2431,92 | 653,82 | 1979,99 | 23026,73 | 1309,72 | 10950,89 |
| 8 Накладные расходы | Общехозяйственные расходы организации на производство, управление обслуживание | 50 % от основной з/платы | 60065 | 7317,35 | 6247,8 | 1473,9 | 4578,25 | 9313 | 2973,9 | 28160,8 |
| 9 Накопления | Отчисления на развитие научно-исследовательской базы | 20 % от общих затрат | 86790,55 | 6084,39 | 4863,85 | 1307,64 | 3959,96 | 46053,45 | 2619,45 | 21901,79 |
| Итого затрат |  |  | 433952,7 | 30422 | 24319,2 | 6538,19 | 19799,8 | 230267,2 | 13097,2 | 109508,9 |

## 1.7 Расчет стоимости проекта

Цену разработки проекта можно выразить следующей формулой

Цр = З + Снак + НДС + Сбо			(1.1)

где	З – стоимость всех затрат на автоматизацию процесса подготовки нефти (см. таблицу 1.7), руб;

Снак – накопления (см. таблицу 1.7), руб;

НДС – налог на добавленную стоимость, руб;

Сбо – стоимость банковских операций, руб.

В свою очередь НДС и Сбо определяем:

НДС = 0,18 (З + Снак),			(1.2)

Сбо = 0,05 (З + Снак + НДС).			(1.3)

Подставив в формулы (1.2), (1.3) значения З = 433952,702 руб, 
Снак = 86790,55 руб, получим:

НДС = 171845,27 руб,

Сбо = 56327,06 руб.

Следовательно цена разработки проекта равна

Цр = 433952,702 + 86790,55 + 171845,27+ 56327,06 = 748915,58 руб.

Общая прибыль, полученная от разработки данной системы автоматизации равна

По = Цр – НДС* – Сбо*,			(1.4)

где 	НДС* - налог на добавленную стоимость, руб;

Сбо* - стоимость банковских операций, руб.

В свою очередь НДС* и Сбо* определяем:

НДС* = 0,18* Цр,				(1.5)

Сбо* = 0,05 Цр				(1.6)

Подставив в формулы (1.5) и (1.6) значение Цр, получим:

НДС* = 134804,804 руб,

Сбо* = 37445,779 руб.

Следовательно, общая прибыль равна

По = 576664,99 руб.

Чистая прибыль, полученная от внедрения системы автоматического управления процессом подготовки нефти для обезвоживания нефтяной эмульсии

Пч = По – Нп,			(1.7)

где 	Нп – налог на прибыль, руб.

Налог на прибыль равен:

Нп = 0,24  По,

Нп = 138399,59 руб.

Пч = 57664,99 – 138399,59 = 438265,407 руб.

# 2. Исследование объекта автоматического управления

## 2.1 Вывод модели объекта управления в общем виде

### 2.1.1 Структурная идентификация объекта

Промышленные печи весьма разнообразны как по рабочим процессам, так и по конструктивному оформлению. Только немногие из них стандартизированы или нормализованы и изготавливаются серийно. В подавляющем большинстве случаев даже для печей, выпускаемых серийно, неизвестны оптимальные по там или иным критериям различные параметры процессов [4].

Обычно во время эксплуатации стремятся улучшить работу промышленных печей. Для этого устраивают тепловые испытания действующей печи с варьированием различных параметров. В результате испытаний уточняются технологические карты, следуя которым, в какой-то мере можно оптимизировать работу установки. Испытания трудоемки и не всегда возможны, так как неизбежно отражаются на работе цеха и завода в целом. Для оптимизации различных параметров без устройства испытаний можно обработать статистические данные о работе установки, однако, статистическая модель является, по сути дела, не моделью самих процессов, а математической моделью сложившихся на данном предприятии примеров эксплуатации конкретной печи [4]. При физическом моделировании также возникают определенные проблемы из-за  дороговизны и трудоемкости решения донной задачи. Таким образом, математическое моделирование имеет значительное преимущество перед другими методами исследований.

Для получения математической модели печи, прежде всего, необходимо провести структурную идентификацию объекта.

Задачей технологического процесса, происходящего в печи, является нагрев нефти до заданной температуры для подготовки нефтяной эмульсии. Рассмотрим влияние различных технологических параметров на основную регулирующую величину – температуру нефти на выходе из печи.

Основным процессом, происходящем в исследуемом объекте, является накопление тепловой энергии. Представим объект в виде совокупности четырех тепловых емкостей:

- нагреваемая среда (нефть);

- стенка змеевика;

- топочное пространство;

- станки печи.

Схема взаимодействия емкостей объекта приведена на рисунке 2.1.

температура

среды начальная

температура среды конечная

Нагреваемая среда

Топочное

пространство

Стенки

змеевика

Стенки печи

температура стенок змеевика

температура топочного пространства

температура стенок печи

температура

топливного газа

температура

воздуха

расход топливного газа

расход среды

Рисунок 2.1 – Схема взаимосвязи тепловых емкостей объекта управления.

Пренебрегая распределением температуры в пределах емкости, выведем для каждой дифференциальное уравнение, как для объекта с сосредоточенными параметрами. За температуру нефти, находящейся внутри змеевика, примем конечную температуру продукта. При получении уравнений приняты следующие допущения: потери тепла через стенки печи пренебрежимо малы; удельная теплоемкость материалов есть величина постоянная, не зависящая от температуры. Расчетная схема печи представлена на рисунке 2.2.

Дымовые газы

Стенки печи (сталь)

Стенки печи  (кирпич)

Змеевик

Нефтяная эмульсия

Топочное

пространство

Горелка

ΘVI  BV

Воздух

Θtg1  Btg

Топливный газ

Рисунок 2.2 – Расчетная схема печи для подготовки нефти

mst

mst'

ΘV

Θtg

ΘX

Θtz

Θt1 mt

Θst

Θst

Θz, mz

Θck1, mc

Θck

Θck  Gc

Θcn

Θcn1  Gc

Θzc

Θdg

### 2.1.2 Получение дифференциального уравнения нефти

Уравнением статики является выражение теплового баланса для нагреваемой среды – нефти

Qсп + Qzc = Qck,				(2.1)

где	Qck – тепловая энергия среды на выходе, Вт;

Qсп – тепловая энергия среды на входе, Вт;

Qzc – тепловая энергия, отводимая средой от стенок змеевика, Вт.

Тепловая энергия среды на входе может быть выражена следующей формулой

Qсп = Gc · Cc · Θсп ,			(2.2)

где Gc – расход воды, кг/с;

Cc – удельная теплоемкость среды, Дж/(кг · К);

Θсп – температура среды начальная, К.

Аналогично  тепловая энергия среды на выходе равна

Qск = Gc · Cc · Θск ,				(2.3)

где Gc – расход воды, кг/с;

Cc – удельная теплоемкость среды, Дж/(кг · К);

Θск – температура среды конечная, К.

Тепловая энергия среды, отводимая средой от стенок змеевика, определяется по формуле Ньютона – Рихмана

Qzc = α1· (Θz - Θск) ·F1 ,				(2.4)

где α1 – коэффициент теплоотдачи от стенок змеевика к среде, Вт/(м2К);

Θz  – температура змеевика К;

F1 – площадь поверхности теплообмена между средой и змеевиком, м2.

Подставив выражения (2.2), (2.3), (2.4) в выражение (2.1), получим

Gc · Cc · Θсп + α1(Θz - Θск) ·F1 = Gc · Cc · Θск,	(2.5)

Накопление тепла в нагреваемой среде, характеризуемое изменением ее температуры, происходит за счет неравенства приходящего и уходящего количества теплоты. Таким образом, дифференциальное уравнение для нефти будет иметь вид

mc · Cc · d/dt · Θск  = Qсп + Qzc - Qск 		(2.6)

Чтобы получить уравнение в приращениях, вычтем из уравнения динамики (2.6) уравнение статики (2.1)

mc · Cc · d/dt · ΔΘск  = ΔQсп + ΔQzc - ΔQск 	(2.7)

Используя линеаризацию статических нелинейностей методом разложения в ряд Тейлора в окрестности рабочей точки, получим выражение для приращения тепловой энергии среды на входе

ΔQсп = (d/dΘсп· Qсп) ·ΔΘсп + (d/dGс·Qсп) ·ΔGс =

=Gс · Cc ·ΔΘсп + Cc · Θсп · ΔGс			(2.8)

тепловой энергии, отводимой средой от стенок змеевика

ΔQzc = (d/dΘz · Qzc) · ΔΘz + (d/dΘсk ·Qkc) · ΔΘсk =

=α1F1 ΔΘz - α1F1  · Θсk				(2.9)

тепловой энергией среды на выходе

ΔQск = (d/dΘск · Qск) · ΔΘск + (d/d Gс ·Qсп) ·ΔGс =

=Gс · Сс · ΔΘск + Сс ·  Θск· ΔGс		(2.10)

Подставим выражения (2.8), (2.9), (2.10) в выражение (2.7)

mc ·Сс · d/dt· ΔΘск = Gс · Сс · ΔΘсп +

+Сс · Θсп · ΔGс + α1· F1 ΔΘz –

- α1·F1  · Θсk - Gс · Сс · ΔΘск - Сс ·  Θск· ΔGс	(2.11)

Приведем подобные слагаемые

mc ·Сс · d/dt· ΔΘск = Gс · Сс · ΔΘсп +

+(Сс · Θсп - Сс · Θск) ΔGс +

+ α1· F1 ΔΘz – (α1·F1  + Gс · Сс)· ΔΘск		(2.12)

Преобразуем уравнение так, чтобы выделить постоянную времени и коэффициент усиления:

mc ·Сс · d/dt· ΔΘск + (α1·F1 + Gс · Сс) ΔΘск =

= Gс · Сс · ΔΘсп + (Сс · Θсп - Сс · Θск) ΔGс +

+ α1· F1 ΔΘz ,				(2.13)

((mc · Сс) / (α1·F1 + Gс · Сс)) ·d/dt · ΔΘск + ΔΘск =

= ((Gс · Сс) / (α1·F1 + Gс · Сс)) ·ΔΘсп +

+ ((Сс · Θсп - Сс · Θск) / (α1· F1 + Gс· Сс)) · ΔGс +

+ ((α1·F1) / (α1·F1 + Gс · Сс)) · ΔΘz .		(2.14)

Итак, получим постоянную времени

Т1 = (mc · Сс) / (α1·F1 + Gс · Сс) 		(2.15)

коэффициент усиления по температуре нефти на входе

К11 = (Gс · Сс) / (α1·F1 + Gс · Сс) 		(2.16)

коэффициент усиления по расходу нефти

К12 = (Сс · Θсп - Сс · Θск) / (α1·F1 + Gс · Сс)	(2.17)

коэффициент усиления по температуре змеевика

К13 = (α1·F1) / (α1·F1 + Gс · Сс)			(2.18)

Таким образом, дифференциальное уравнение для нагреваемой среды имеет вид

Т1 d/dt ΔΘск + ΔΘск = К11 ΔΘсп  + К12 Δ Gс  + К13 ΔΘz	(2.19)

### 2.1.3 Получение дифференциального уравнения для змеевика

Уравнение статики является выражение теплового баланса для стенки змеевика

Qtz = Qzc				(2.20)

где Qtz – тепловая энергия, подводимая к змеевику от топочного пространства, Вт.

Тепло, подводимое к змеевику со стороны топки, передается излучением и конвекцией

Qtz = Qtzi + Qtzk				(2.21)

где Qtzi – тепловая энергия, передаваемая стенке змеевика с помощью излучения, Вт;
Qtzk – тепловая энергия, передаваемая стенке змеевика с помощью конвекции, Вт.

Передача тепла излучением осуществляется по закону

Qtzi = Co ½ F2 [(Qt/100)4 - (Qz/100)4]	(2.22)

где Co – коэффициент испускания абсолютно черного тела, Вт/(м2 К4);

F2 – площадь поверхности теплообмена между топочным пространством и змеевиком, м2;

Qt – температура в топочном пространстве, К.

Упрощая выражение (2.22), получим

Qtzi = 5 · 10-9 Co · F2 [Qt4 - Qz4]		(2.23)

Тепло, передаваемое змеевику конвективным путем, определяется по формуле Ньютона – Рихмана

Qtzк = α2 (Qt - Qz) · F2 			(2.24)

где α2 – коэффициент теплоотдачи от топочного пространства к стенке змеевика, Вт/(м2 · К).

Подставим выражение (2.23) и (2.24) в выражение (2.21), а затем полученное при этом выражение и выражение (2.4) подставим в уравнение статики (2.20)

5 · 10-9 · Co · F2 · (Qt4 - Qz4) + α2 · (Qt - Qz) ·

· F2 = α1· (Qz – Qск) · F1		(2.25)

В неустановившемся режиме тепловой баланс не соблюдается, происходит накопление теплоты. Таким образом, дифференциальное уравнение для стенки змеевика будет иметь вид

mz · Cz d/dt · Qt = Qtzi + Qtzk - Qzc 		(2.26)

где mz – масса змеевика, кг;

Cz – удельная теплоемкость змеевика, Дж/(кг · К).

Из уравнения динамики (2.26) вычтем уравнение статики (2.20) получим уравнение в приращениях

mz · Cz d/dt · ΔQt = ΔQtzi + ΔQtzk - ΔQzc 	(2.27)

Аналогично выражению (2.8) получим приращение тепловой энергии, передаваемой стенке змеевика с помощью излучения:

ΔQtzi = (d/dΘt· Qtzi) ·ΔΘt + (d/dΘz·Qtzi) ·ΔΘz,	(2.28),

ΔQtzi = (2 · 10-8 · Co· F2 ·Θt3) ·ΔΘt –

- (2 · 10-8 · Co· F2 ·Θz3) ·ΔΘz		(2.29)

приращение тепловой энергии, передаваемой стенке змеевика посредством конвективного теплообмена

ΔQtzk = (d/dΘt · Qtzk) ·ΔΘt + (d/dΘz·Qtzk) ·ΔΘz =

= α2 ·F2 ·ΔΘt  - α2 ·F2 ·ΔΘz	(2.30)

Подставив формулы полученных приращений (2.9), (2.29) и (2.30) в уравнение (2.27), получим

mz · Cz · d/dt · ΔΘz = (2 · 10-8 · Co· F2 · Θt3) ·Θt –

- (2 · 10-8 · Co· F2 · Θz3) ·Θz + α2 · F2 ·ΔΘt  - α2 ·F2 ·ΔΘz –

- α1 · F2 ·ΔΘz  - α1 ·F1 ·ΔΘck			(2.31)

Приведем подобные слагаемые

mz · Cz · d/dt · ΔΘz = (2 · 10-8 · Co· F2 · Θt3 +

+ α2 · F2) · ΔΘt + α1 ·F1 ·ΔΘck - (2 · 10-8 · Co· F2 · Θz3 +

+ α1 ·F1 + α2 ·F2) ·ΔΘz		(2.32)

Введем обозначение

А1 = (α2 ·F2 + α1 ·F1 + 2 · 10-8 · Co· F2 · Θz3) 	(2.33)

тогда уравнение (2.32) примет вид:

mz · Cz · d/dt · ΔΘz +А1 · ΔΘz =

= (2 · 10-8 · Co· F2 · Θt3 + α2 · F2) · ΔΘt + α1 ·F1 ·ΔΘck	(2.34)

((mz · Cz)/ А1) · d/dt · ΔΘz + ΔΘz =

= ((2 · 10-8 · Co· F2 · Θt3 + α2 · F2)/ А1) · ΔΘt +

+ ((α1 ·F1)/ А1) ·ΔΘck			(2.35)

Из уравнения (2.35) легко можно выделить постоянную времени

Т2 = (mz · Cz)/( α2 · F2 + α1 ·F1  + 2 · 10-8 · Co· F2 · Θz3)	(2.36)

коэффициент усиления по температуре в топке

К21 = (2 · 10-8 · Co· F2 · Θt3 + α2 · F2)/

/(α2 ·F2+ α1 ·F1 +2 · 10-8 · Co· F2 · Θz3)	(2.37)

коэффициент усиления по температуре нефти на выходе

К22 = (α1 · F1)/(α2 ·F2+ α1 ·F1 +2 · 10-8 · Co· F2 · Θz3)	(2.38)

Итак, полученное дифференциальное уравнение для стенки змеевика будет иметь вид

Т2 d/dt · ΔΘz + ΔΘz = К21 · ΔΘt + К22 · ΔΘск	(2.39)

### 2.1.4 Получение дифференциального уравнения для топочного пространства

Уравнение статики – уравнение теплового баланса для пространства

Qtg + Qv + Qx = Qtz + Qdg + Qst		(2.40)

где 	Qtg – тепловая энергия, приносимая топливным газом, Вт;

Qv – тепловая энергия, приносимая воздухом, Вт;

Qx – тепловая энергия, выделяющаяся в результате химической реакции горения, Вт;

Qdg – тепловая энергия, уносимая дымовым газом, Вт;

Qst – тепловая энергия, подводимая к стенкам печи от топочного пространства, Вт.

Тепловая энергия, приносимая топочным газом, определяется формулой

Qtg = Btg · Ctg · Θtg			(2.41)

где Btg – расход топливного газа, кг/с;

Ctg – удельная теплоемкость топливного газа, Дж/(кг·К);

Θtg – температура топливного газа, К.

Аналогично тепловая энергия, приносимая воздухом

Qv = Bv · Cv · Θv			(2.42)

где Bv – практически необходимый расход воздуха, кг/с;

Cv – удельная теплоемкость воздуха, Дж/(кг·К);

Θv – температура воздуха, К.

Благодаря конструктивным особенностям инжекционных горелок печи на горение автоматически подается необходимое количество воздуха. Практически необходимый расход воздуха определяется исходя из

Bv = dizb · Bv tcor			(2.43)

где dizb – коэффициент запаса;

Bv tcor – теоретически необходимый расход воздуха, кг/с.

Теоретически необходимый расход воздуха пропорционален расходу топливного газа

Bv tcor = K’· Btg			(2.44)

где K’ – коэффициент соотношения расходов воздуха и топливного газа.

Таким образом, получим практически необходимый расход воздуха

Bv = dizb K’· Btg			(2.45)

Подставив формулу (2.45) в выражение (2.42), получим

Qv = dizb K’· Btg ·Θv			(2.46)

Тепловая энергия, выделяющаяся в результате химической реакции горения, определяется следующей формулой

Qx = η · Qsg ·Btg			(2.47)

где η – КПД печи по сгоранию топлива;

Qsg – теплота сгорания топлива (низший предел), Дж/кг.

Расход дымового газа складывается расхода топлива и соответствующего расхода воздуха, удельная теплоемкость не зависит от температуры в топке и равна удельной теплоемкости воздуха. Так, тепловую энергию, уносимую дымовым газом, можно выразить следующим образом

Qdg = (Btg + Bv) Cv · Qt 		(2.48)

Подставим формулу (2.45) в выражение (2.48), получим

Qdg = (Btg + dizb K’· Btg) Cv · Qt =

= Btg · (1 + dizb · K’) Cv · Qt	(2.49)

Тепловая энергия, подводимая к стенкам печи от топочного пространства, определяется по формуле Ньютона – Рихмана

Qst = α3 (Θt - Θst) · Fst			(2.50)

где α3 – коэффициент теплоотдачи от топочного пространства к стенкам печи, Вт/(м2 К);

Θst – температура стенок печи, К;

Fst – площадь поверхности теплообмена между топочным пространством и стенками  печи, м2.

Подставим в уравнение статики (2.40) выражения (2.41), (2.46), (2.47), (2.21), (2.49) и выражение (2.50)

Btg · Ctg · Θtg+ dizb ·K’· Btg ·Cv ·Θv +

+ η · Θsg Btg = 5 · 10-9 · C0 – F2 · (Θt 4 –  Θz 4) +

+ α2 · (Θt –  Θz) ·  F2 + Btg · (1 + dizb · K’) · Cv · Qt +

+ α3 · (Θt - Θst) · Fst			(2.51)

Накопление тепла в топочном пространстве происходит при условии несоблюдении теплового баланса. Таким образом, дифференциальное уравнение для топочного пространства будет иметь вид

mt · Cv · d/dt · Θt = Qtg + Qv + Qx - Qtz - Qdg - Qst		(2.52)

где mt – масса газа в топочном пространстве, кг.

Из уравнения динамики (2.52) вычтем уравнение статики (2.40), получим дифференциальное уравнение в приращениях

mt · Cv · d/dt · ΔΘt = ΔQtg +

+ ΔQv + ΔQx - ΔQtz - ΔQdg - ΔQst		(2.53)

Аналогично выражению (2.8) получим приращение тепловой энергии, приносимой топливным газом

ΔQtg = (d/dΘtg · Qtg) · ΔΘtg +

+ (d/dBtg · Qtg) · ΔBtg =

= Btg· Ctg · ΔΘtg + Ctg· Θtg · ΔBtg		(2.54)

приращение тепловой энергии, с воздухом

ΔQv = (d/dΘv · Qv) · ΔΘv +

+ (d/dBtg · Qv) · ΔBtg =

= dizb · K’·Btg· Cv · ΔΘv +

+ dizb · K’·Cv· Θv · ΔBtg		(2.55)

приращение тепловой энергии, выделяющейся в результате химической реакции горения

ΔQx = (d/dBtg · Qx) · ΔBtg =

= η ·Qsg · ΔBtg		(2.56)

приращение тепловой энергии, уносимой дымовым газом:

ΔQdg = (d/dΘt · Qdg) · ΔΘt +

+ (d/dBtg · Qdg) · ΔBtg 		(2.57)

ΔQdg = (1 + dizb · K’) · Btg · Cv ·ΔΘt +

+ (1 + dizb · K’) · Cv· Θt ·ΔBtg 	(2.58)

приращение тепловой энергии, подводимой к стенкам печи от  топочного пространства

ΔQst = (d/dΘt · Qst) · ΔΘt +

+ (d/dΘst · Qst) · ΔΘst =

= α3 · Fst · Θt - α3 · Fst  - ΔΘst	(2.59)

Подставив выражения (2.29), (2.30), (2.54), (2.55), (2.56), (2.58) и (2.59) в выражение (2.53), получим

mt · Cv · d/dt · ΔΘt = Btg  · Ctg· ΔΘtg +  Ctg · Θtg  · ΔBtg +

+ dizb · K · Cv  · Btg ·ΔΘv  + dizb · K · Cv  · Θv ΔBtg  +

+ η · Qsg · ΔBsg – (2 · 10-8 · Cо · F2 · Θt3) · ΔΘt +

+ (2 · 10-8 · Cо · F2 · Θz3) · ΔΘz – (1 +

+ dizb · K) · Cv· Θt ·ΔBtg – α3 · Fst · ΔΘt + α3 · Fst  ·

· ΔΘst – α2 · F2 · ΔΘt + α2 · F2 · ΔΘz –

– (1 + dizb · K) · Btg · Cv· Θt			(2.60)

Приведем подобные слагаемые

mt · Cv · d/dt · ΔΘt = Btg  · Ctg· ΔΘtg +

+ dizb · K · Cv  · Btg ·ΔΘv  + (Ctg · Θtg  +

+ dizb · K · Cv  · Θv  + η · Qsg – (1 +

+ dizb · K) · Cv  · Θt) · ΔBtg –

– (2 · 10-8 · Cо · F2 · Θt3 + (1 +

+ dizb · K) · Btg · Cv + α2 · F2 +

+ α3 · Fst ) ·ΔΘt + (2 · 10-8 · Cо · F2 · Θz3 +

+ α2 · F2) · ΔΘz + α3 · Fst · Θst		(2.61)

Введем обозначения:

А2 = 2 · 10-8 · Cо · F2 · Θt3 + (1 +

+ dizb · K) · Btg · Cv + α2 · F2 + α3 · Fst		(2.62)

В1 = η · Qsg + dizb · K · Cv  · Θv  +

+ Ctg · Θtg + (1 + dizb · K) · Cv  · Θv	(2.63)

тогда уравнение (2.61) примет вид:

mt · Cv · d/dt · ΔΘt + А2 · ΔΘt  = Btg  · Ctg· ΔΘtg +

+ dizb · K · Cv  · Btg ·ΔΘv  + В1  · ΔBtg +

+ (2 · 10-8 · Cо · F2 · Θz3 + α2 · F2) · ΔΘz +

+ α3 · Fst  · Θst		(2.64)

(mt · Cv)/А2· d/dt · ΔΘt + ΔΘt  = (Btg  · Ctg)/А2 · ΔΘtg +

+ (dizb · K · Cv  · Btg)/А2 ·ΔΘv  + В1/А2  · ΔBtg +

+ (2 · 10-8 · Cо · F2 · Θz3 + α2 · F2)/А2 · ΔΘz +

+ (α3 · Fst)/А2  · Θst		(2.65)

Из уравнения (2.65) можно легко выделить постоянную времени

Т3 = (mt · Cv)/(2 · 10-8 · Cо · F2 · Θt3 +

+ α2 · F2 + (1 + dizb · K) · Btg· Cv + α3 · Fst)	(2.66)

коэффициент усиления по температуре топливного газа

К31 = (Btg· Ctg)/(2 · 10-8 · Cо · F2 · Θt3 +

+ α2 · F2 + (1 + dizb · K) · Btg· Cv + α3 · Fst)	(2.67)

коэффициент усиления по температуре воздуха

К32 = (dizb · K · Btg· Cv)/(2 · 10-8 · Cо · F2 · Θt3 +

+ α2 · F2 + (1 + dizb · K) · Btg· Cv + α3 · Fst)	(2.68)

коэффициент усиления по расходу топливного газа

К33 = (η · Qsg + dizb · K · Cv  · Θv  + Ctg · Θtg +

+ (-1 + dizb · K) · Cv  · Θt)/(2 · 10-8 · Cо · F2 · Θt3 +

+ α2 · F2 + (1 + dizb · K) · Btg· Cv + α3 · Fst)	(2.69)

коэффициент усиления по температуре стенок печи

К34 = (α3 · Fst)/(2 · 10-8 · Cо · F2 · Θt3 +

+ α2 · F2 + (1 + dizb · K) · Btg· Cv + α3 · Fst)	(2.70)

коэффициент усиления по температуре змеевика

К35 = (2 · 10-8 · Cо · F2 · Θz3 +

+ α2 · F2)/(2 · 10-8 · Cо · F2 · Θt3 +

+ α2 · F2 + (1 + dizb · K) · Btg· Cv + α3 · Fst)	(2.71)

Таким образом, дифференциальное уравнение для топочного пространства примет вид

Т3 · d/dt · ΔΘt = К31 · ΔΘtg + К32 · ΔΘv +

+ К33 · ΔBtg + К34 · ΔΘst + К35 · ΔΘz	(2.72)

### 2.1.5 Получение дифференциального уравнения для стенок печи

Поскольку мы пренебрегаем потерями тепла в окружающую среду через стенки печи, то уравнение статики будет иметь вид

Qst = 0		(2.73)

Подставив в это уравнение выражение (2.50), получим

α3 · (Qt - Qst) · Fst = 0		(2.74)

Внутренняя часть стенок печи представляет собой кирпичную кладку, наружная часть – стальная. Пренебрегая распределением температуры в стенке печи, а также накоплением тепла в теплоизоляции стенок, запишем дифференциальное уравнение для неустановившегося режима

(mst · Cst  + mst’ · Cst’) · d/dt · Θst = Qst	(2.75)

где mst – масса кирпичной части стенок печи, кг;

Cst – удельная теплоемкость кирпичной кладки, Дж/(кг·К);

mst’ – масса стальной части стенок печи, кг;

Cst’ – удельная теплоемкость стали, Дж/(кг·К).

Чтобы перейти к уравнению в приращениях, вычтем из уравнения динамики (2.75) уравнение статики (2.73)

(mst · Cst  + mst’ · Cst’) · d/dt · ΔΘst = ΔQst	(2.76)

Подставив в уравнение (2.76) выражение (2.59), получим

(mst · Cst  + mst’ · Cst’) · d/dt · ΔΘst =

= α3 · Fst · Θt - α3 · Fst  - ΔΘst 	(2.77)

Приведем дифференциальное уравнение к стандартному виду:

(mst · Cst  + mst’ · Cst’) · d/dt · ΔΘst +

+ α3 · Fst  · ΔΘst = α3 · Fst · Θt ,	(2.78)

(mst · Cst  + mst’ · Cst’)/(α3 · Fst) · d/dt · ΔΘst + ΔΘst =  Θt	(2.79)

Итак, выделили постоянную времени

Т4 = (mst · Cst  + mst’ · Cst’)/(α3 · Fst) 	(2.80)

и коэффициент усиления по температуре в топке

К41 = 1			(2.81)

Дифференциальное уравнение для стенок печи имеет следующий вид

Т4  d/dt · ΔΘst + ΔΘst =  Θt			(2.82)

## 2.2 Расчет параметров модели

### 2.2.1 Расчет параметров объекта

В данном случае под параметрами объекта понимаются числовые значения тех характеризующих объект физических величин, которые присутствуют в том или ином выведенном уравнении модели. Они включают в себя как конструктивные параметры объекта, так и величины, определяющие свойства веществ и материалов различных элементов объекта.

Конструктивные параметры объекта приведены в таблице 2.1, плотность и теплоемкость элементов объекта – в таблице 2.2.

Т а б л и ц а 2.1 - Конструктивные параметры объекта.

| Элемент объекта | Параметр | Обозначение | Числовое значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Змеевик | Внутренний диаметр, м | d | 0,15 |
|  | Толщина стенки, м | δ | 0,005 |
|  | Длина, м | L | 300 |
| Корпус печи | Длина, м | A | 18,6 |
|  | Ширина, м | B | 6,5 |
|  | Высота, м | H | 15 |
|  | Толщина, м | в | 0,01 |
| Футеровка печи | Толщина, м | а | 0,065 |

Т а б л и ц а 2.2 – Плотность и теплоемкость элементов объекта

| Элемент объекта | Плотность, кг/м3 |  | Удельная теплоемкость, Дж/(кг·К) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | обозначение | числовое значение | обозначение | числовое значение |
| Нефть | ρс | 650 | Сс | 2090 |
| Змеевик (сталь) | ρz | 7700 | Сz | 500 |
| Футеровка (огнеупорный кирпич) | ρst | 2050 | Сst | 750 |
| Корпус печи (сталь) | ρst' | 7700 | Сst' | 500 |
| Топочный газ | ρt | 0,5 | Сt | 1000 |
| Топливный газ | ρtg | 3,6 | Сtg | 2000 |
| Воздух | ρv | 1,25 | Сv | 1000 |

Масса нефтяной эмульсии, находящейся в змеевике, выражается формулой

mc =ρc · Vc 				(2.83)

где Vc – объем нефтяной эмульсии, находящейся в змеевике, м2.

Объем нефти, находящейся в змеевике равен

Vc = (π d2)/4 · L				(2.84)

Поверхность теплообмена между нагреваемой средой и змеевиком является внутренняя поверхность змеевика. Ее площадь вычисляется по следующей формуле

F1 = π d · L				(2.85)

Массу змеевика можно рассчитать по формуле

mz = ρz ·Vz				(2.86)

где Vz – объем змеевика, м3.

Объем змеевика равен

Vz = π L (d · δ + δ2)		(2.87)

Поверхность теплообмена между топочным пространством и змеевиком является внешняя поверхность змеевика. Ее площадь вычисляется по формуле

F2 = π (d +2 · δ) · L		(2.88)

Масса топочных газов вычисляется формулой

mt = ρt · Vt				(2.89)

где Vt – объем топки, м3.

Объем топки равен

Vt = (А-2(а+в)) · (В-2(а+в)) – Н – П(d/2 +δ)2 · L	(2.90)

Поверхность теплообмена между топочным пространством и стенками печи является внутренняя поверхность стенок печи. Ее площадь вычисляется по формуле

Fst = [(A-2(a + в)) + (В-2(а+в)] · Н		(2.91)

Масса кирпичной части стенок печи (футеровки) вычисляется по формуле

mst = ρst · Vst				(2.92)

где Vst – объем футеровки, м3.

Объем футеровки равен

Vst = Н{[А-2в]·[В-2в]-[А-2(а+в)]·[В-2(а+в)]}	(2.93)

Масса стальной части стенок вычисляется по формуле

mst’ = ρst’ · Vst’				(2.94)

где Vst’ – объем корпуса, м3.

Объем корпуса равен

Vst’ = Н[А·В- (А - 2в) (В-2в)]		(2.95)

Результаты вычислений объемов и масс сведены в таблицу 2.3.

Т а б л и ц а 2.3 – Объем и масса элементов объекта.

| Элемент объекта | Объем, м3 |  | Масса, кг |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | обозначение | числовое значение | обозначение | числовое значение |
| Нефть | Vс | 5,3 | mс | 3445,9 |
| Змеевик | Vz | 0,73 | mz | 5624,2 |
| Футеровка | Vst | 48,6 | mst | 99657,7 |
| Корпус печи | Vst' | 7,5 | mst' | 57934,8 |
| Топочный газ | Vt | 1751,3 | mt | 875,7 |

Результаты расчетов площадей поверхностей теплообмена по формулам (2.85), (2.88) и (2.91), а также остальные параметры, используемые при моделировании и не вошедшие в предыдущие таблицы, приведены в таблице 2.4.

Т а б л и ц а 2.4 – Прочие параметры модели.

| Параметр | Обозначение | Численное значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Площадь поверхности теплообмена между нагреваемой средой и змеевиком, м2 | F1 | 141,4 |
| Площадь поверхности теплообмена между топочным пространством и змеевиком, м2 | F2 | 150,8 |
| Площадь поверхности теплообмена между топочным пространством и стенками печи, м2 | Fst | 672 |

Продолжение таблицы 2.4

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Теплота сгорания топлива (низший предел), Дж/кг | Qsg | 35 · 106 |
| КПД печи по сгоранию топлива | η | 0,8 |
| Коэффициент запаса | dizв | 1,1 |
| Коэффициент соотношений расходов воздуха и топливного газа | К | 10 |
| Коэффициент теплоотдачи от стенок змеевика к среде, Вт/(м2·К) | α1 | 8000 |
| Коэффициент теплоотдачи от топочного пространства к стенке змеевика, Вт/(м2·К) | α2 | 7000 |
| Коэффициент теплоотдачи от топочного пространства к стенкам печи, Вт/(м2·К) | α3 | 5000 |

### 2.2.2 Расчет рабочего режима (точки статики)

При переходе к уравнениям в приращениях была произведена минимизация статических нелинейностей метода разложения в ряд Тейлора в окрестности рабочей точки. В результате этого коэффициенты усиления и постоянные времени модели зависят от параметров, характеризующих рабочую точку. Параметры связаны между собой уравнениями статики (2.5), (2.25), (2.51) и (2.74). Количество параметров, характеризующих точку статики, равно десяти. Вследствие того, что это число превышает количество уравнений (четыре), пятью параметрами необходимо задаться, а остальные можно найти из системы уравнений статики (2.96):

Gc · Cc · Θсп + α1(Θz - Θск) ·F1 = Gc · Cc · Θск,

5·10-9 · Co · F2 · (Qt4 - Qz4) + α2 · (Qt - Qz) ·

· F2 = α1· (Qz – Qск) · F1,

Btg · Ctg · Θtg+ dizb ·K’· Btg ·Cv ·Θv +

+ η · Θsg Btg = 5 · 10-9 · C0 – F2 · (Θt 4 –  Θz 4) +

+ α2 · (Θt –  Θz) ·  F2 + Btg · (1 + dizb · K’) · Cv · Qt +

+ α3 · (Θt - Θst) · Fst,

α3 · (Θt - Θst) · Fst = 0		(2.96)

Все параметры рабочего режима приведены в таблице 2.5.

Т а б л и ц а 2.5 – Параметры рабочего режима.

| Параметр | Обозначение | Численное значение |
| --- | --- | --- |
| Заданные параметры |  |  |
| Расход среды, кг/с | Gc | 23 |
| Температура среды начальная, К | Θcп | 407,15 |
| Температура среды конечная, К | Θck | 548,15 |
| Температура топливного газа, К | Θtg | 273,15 |
| Температура воздуха, К | Θv | 233,15 |
| Зависимые параметры |  |  |
| Расход топливного газа, кг/с | Btg | 0,278 |
| Температура змеевика, К | Θz | 554,14 |
| Температура в топке, К | Θt | 560,55 |
| Температура стенок печи, К | Θst | 560,55 |

### 2.2.3 Расчет коэффициентов усиления и постоянных времени    модели

Подставляя в формулы (2.15) … (2.18), (2.36) … (2.38), (2.66) … (2.71) и (2.80) необходимые значения параметров из таблиц 2.2 … 2.5 можно вычислить значения коэффициентов усиления и постоянных времени модели. Результаты расчета сведены в таблицу 2.6.

Т а б л и ц а 2.6 - Коэффициенты усиления и постоянные времени модели.

| Тепловая емкость | Постоянная времени, с |  | Коэффициент усиления |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | обозначение | численное значение | по каналу | обозначение | численное значение |
| Нефть | Т1 | 6,1 | температура среды начальная/конечная, ед | К11 | 0,041 |
|  |  |  | расход среды/температура среды конечная, Кс/кг | К12 | -0,25 |
|  |  |  | температура змеевика/температура среды конечная, ед | К13 | 0,959 |
| Змеевик | Т2 | 1,3 | температура в топке/температура змеевика, ед | К21 | 0,483 |
|  |  |  | температура среды конечная/температура змеевика, ед | К22 | 0,517 |
| Топочный газ | Т3 | 0,3 | температура топливного газа/температура в топке, ед | К31 | 0,00019 |
|  |  |  | температура воздуха /температура в топке, ед | К32 | 0,00105 |
|  |  |  | расход топливного газа/температура в топке, Кс/кг | К33 | 8,354 |
|  |  |  | температура стенок печи/температура в топке, ед | К34 | 0,637 |
|  |  |  | температура змеевика/температура в топке, ед | К35 | 0,362 |
| Стенки печи | Т4 | 67 | температура в топке/температура стенок печи, ед | К41 | 1 |

## 2.3 Получение передаточных функций объекта

Итак, получена система дифференциальных уравнений, описывающих объект:

Т1 · d/dt · ΔΘck + ΔΘck = К11 · ΔΘcп + К12 · ΔGc + К13 · ΔΘz ,

Т2 · d/dt · ΔΘz + ΔΘz = К21 · ΔΘt + К22 · ΔGcк ,

Т3 · d/dt · ΔΘt + ΔΘt = К31 · ΔΘtg + К32 · ΔΘv +

+ К33 · ΔВtg + К34 · ΔΘst  + К35 · ΔΘz ,			(2.97)

Т4 · d/dt · ΔΘst + ΔΘst = ΔΘt .

Введем следующие обозначения:

W11(p) = K11/(T1p +1), 	W11(p) = K11/(T1p +1),

W11(p) = K11/(T1p +1), 	W12(p) = K12/(T1p +1),

W13(p) = K13/(T1p +1), 	W21(p) = K21/(T2p +1),

W31(p) = K31/(T3p +1), 	W33(p) = K33/(T3p +1),

W34(p) = K34/(T3p +1), 	W35(p) = K35/(T3p +1),

W41(p) = 1/(T4p +1). 					(2.98)

В соответствии с принятыми обозначениями уравнения системы (2.97) можно представить в виде:

ΔΘck = W11(p) · ΔΘcп + W12(p) · ΔGc + W13(p) · ΔΘz, 	(2.99)

ΔΘz = W21(p) · ΔΘt + W22(p) · ΔΘcк,		(2.100)

ΔΘt = W31(p) · ΔΘtg + W32(p) · ΔΘv +

+ W33(p) · ΔBtg  + W34(p) · ΔΘst + W35(p) · ΔΘz , 	(2.101)

ΔΘst = W41(p) · ΔΘt .			(2.102)

Структурная схема объекта приведена на рисунка 2.3.

W31(p)

W11(p)

ΔΘtg

ΔΘсп

W12(p)

W32(p)

W33(p)

W21(p)

W41(p)

W34(p)

W22(p)

W13(p)

W35(p)

ΔΘv

ΔBtg

ΔΘst

ΔGc

ΔΘck

ΔΘz

ΔΘt

Рисунок 2.3 – Структурная схема объекта управления

Из уравнений (2.99) … (2.102) можно получить передаточные функции объекта по различным каналам. Для этого подставим выражение (2.102) в выражение (2.101)

ΔΘt = W31(p) · ΔΘtg + W32(p) · ΔΘv + W33(p) · ΔBtg  +

+ W34(p) · W41(p) · ΔΘt + W35(p) · ΔΘz , 	(2.103)

Из полученного уравнения выразим ΔΘt

ΔΘt = (W31(p) · ΔΘtg + W32(p) · ΔΘv + W33(p) · ΔBtg  +

+ W35(p) · ΔΘz)/(1 - W34(p) · W41(p)) 		(2.104)

Затем подставим в выражение (2.100)

ΔΘz = W21(p) · (W31(p) · ΔΘtg + W32(p) · ΔΘv +

+ W33(p) · ΔBtg  + W35(p) · ΔΘz)/(1 - W34(p) · W41(p)) +

+ W22(p) · ΔΘcк 				(2.105)

Из полученной формулы (2.105) выразим ΔΘz

ΔΘz = (W21(p) · (W31(p))/(1 - W34(p) · W41(p) –

– W21(p) · W35(p)) · ΔΘtg +(W21(p) · (W32(p))/(1 –

– W34(p) · W41(p) – W21(p) · W35(p)) · ΔΘv +

+ (W21(p) · (W33(p))/(1 – W34(p) · W41(p) –

– W21(p) · W35(p)) · ΔBtg +(W22(p) · (1 –

– W34(p) · W41(p))/(1 – W34(p) · W41(p) –

– W21(p) · W35(p)) · ΔΘск			(2.106)

Теперь подставим формулу (2.106) в выражение (2.99)

ΔΘck = W11(p) · ΔΘcп + W12(p) · ΔGc +

+(W13(p) · (W21(p) · (W31(p))/(1 –

– W34(p) · W41(p) – W21(p) · W35(p)) · ΔΘtg +

+ (W13(p) · (W21(p) · (W32(p))/(1 –

– W34(p) · W41(p) – W21(p) · W35(p)) · ΔΘv +

+ (W13(p) · (W21(p) · (W33(p))/(1 –

– W34(p) · W41(p) – W21(p) · W35(p)) · ΔBtg +

+ (W13(p) · (W22(p) · ((1 - W34(p) · W41(p)))/(1 –

– W34(p) · W41(p) – W21(p) · W35(p)) · ΔΘск	(2.107)

Из полученного выразим ΔΘck

ΔΘck = [W11(p) / (1- (W13(p) · (W22(p) · (1-

- (W34(p) · (W41(p))) / (1- W34(p) · W41(p) -

- W21(p) · W35(p))] · ΔΘсп +  [W12(p) / (1-

- (W13(p) · (W22(p) · (1- (W34(p) · (W41(p))) / (1-

- W34(p) · W41(p) - W21(p) · W35(p))] · ΔGс +

+ [(W13(p) · W21(p) · W31(p)) /(1- W34(p) · W41(p) -

- W21(p) · W35(p)) / (1- (W13(p) · (W22(p) · (1-

- (W34(p) · (W41(p))) / (1- W34(p) · W41(p) -

- W21(p) · W35(p))] · ΔΘtg +

+ [(W13(p) · W21(p) · W32(p)) /(1-

- W34(p) · W41(p) - W21(p) · W35(p)) / (1-

- (W13(p) · (W22(p) · (1- (W34(p) · (W41(p))) / (1-

- W34(p) · W41(p) - W21(p) · W35(p))] · ΔΘv +

+ [(W13(p) · W21(p) · W33(p)) /(1-

- W34(p) · W41(p) - W21(p) · W35(p)) / (1-

- (W13(p) · (W22(p) · (1- (W34(p) · (W41(p))) / (1-

- W34(p) · W41(p) - W21(p) · W35(p))] · ΔBtg		(2.108)

Итак, получили передаточные функции объекта по следующим каналам:

1) температура нефти на входе – температура нефти на выходе

ΔWtсп = [W11(p) / (1- (W13(p) · (W22(p) · (1-

- (W34(p) · (W41(p))) / (1- W34(p) · W41(p) –

- W21(p) · W35(p))]				(2.109)

2) температура нефти – температура нефти на выходе

ΔWg = [W12(p) / (1- (W13(p) · (W22(p) · (1-

- (W34(p) · (W41(p))) / (1- W34(p) · W41(p) –

- W21(p) · W35(p))]			(2.110)

3) температура топливных газов – температура нефти на выходе

ΔWttg = (W13(p) · W21(p) · W31(p) /(1-

- W34(p) · W41(p) - W21(p) · W35(p)) / (1-

- (W13(p) · (W22(p) · (1- (W34(p) · (W41(p))) / (1-

- W34(p) · W41(p) - W21(p) · W35(p))		(2.111)

4) температура воздуха – температура нефти на выходе

ΔWtv = (W13(p) · W21(p) · W32(p) /(1-

- W34(p) · W41(p) - W21(p) · W35(p)) / (1-

- (W13(p) · (W22(p) · (1- (W34(p) · (W41(p))) / (1-

- W34(p) · W41(p) - W21(p) · W35(p))		(2.112)

5) расход топливных газов – температура нефти на выходе

ΔWвgt = (W13(p) · W21(p) · W33(p) /(1-

- W34(p) · W41(p) - W21(p) · W35(p)) / (1-

- (W13(p) · (W22(p) · (1- (W34(p) · (W41(p))) / (1-

- W34(p) · W41(p) - W21(p) · W35(p))		(2.113)

## 2.4 Нахождение переходных функций объекта

Выражения переходных функций, приведенных далее, были получены по формуле (2.114) в программе MachCAD 7 Professional с помощью функции символьного обратного преобразования Лапласа

hi (t) = L-1 {Wi(p) ai / P}		(2.114)

где hi (t) – искомая переходная функция по i – му каналу;

Wi(p) – передаточная функция i – го канала;

ai – величина скачка;

L – оператор Лапласа.

В качестве величин скачка взяты максимально возможные в реальных условиях значения. Они приведены в таблице 2.7.

Т а б л и ц а 2.7 – Величины скачков по рассматриваемым входным воздействиям

| Входное воздействие | Минимальное значение | Максимальное значение | Величина скачка |
| --- | --- | --- | --- |
| Температура нефти начальная, °С | 134 | 205 | 71 |
| Расход нефти, кг/с | 0 | 23 | 23 |
| Температура топливного газа, °С | 0 | 30 | 30 |
| Температура воздуха, °С | -45 | +30 | 75 |
| Расход топливного газа, кг/с | 0 | 0,7 | 0,7 |

Итак, температура нефти на выходе из печи будет изменяться по следующему закону:

1) при скачке по температуры нефти на входе

htсп(t) = 66,419 – 0,000044 exp(-3,513 t) –

– 0,105 exp(-0,721 t) – 6,354 exp (-0,059 t) –

– 59,960 exp(-0,00035 t)			(2.115)

2) при скачке по расходу нефти

htg(t) = 131,90 – 0,000087 exp(-3,513 t) –

– 0,209 exp(-0,721 t) – 12,618 exp (-0,059 t) –

– 119,075 exp(-0,00035 t)	(2.116)

3) при скачке по температуры топливного газа

httg(t) = 0,323 – 0,000033 exp(-3,513 t) +

+ 0,00083 exp(-0,721 t) – 0,0063 exp (-0,059 t) –

– 0,317 exp(-0,00035 t)		(2.117)

4) при скачке по температуры нефти на входе

htv(t) = 4,436 – 0,000045 exp(-3,513 t) +

+ 0,011 exp(-0,721 t) – 0,086 exp (-0,059 t) –

– 4,361 exp(-0,00035 t)		(2.118)

5) при скачке по расходу топливного газа

httg(t) = 330,163 – 0,0034 exp(-3,513 t) +

+ 0,848 exp(-0,721 t) – 6,39 exp (-0,059 t) –

– 324,581 exp(-0,00035 t)	(2.119)

Для удобства анализа графиков переходных функций скачок по расходу нефти был взят с отрицательным знаком.

# 3. Синтез системы автоматического управления

## 3.1 Выбор структуры, моделирование и оптимизация системы 
управления

### 3.1.1 Выбор управляющего воздействия. Разработка нескольких 
вариантов структуры системы управления

Итак, необходимо стабилизировать температуру нефти на выходе из печи. Из всех возможных воздействий на объект реально управлять лишь двумя: расход топливного газа и расход теплоносителя. Остальные входные сигналы представляют собой возмущение, причем из графиков переходных функций объекта не трудно заметить, что самым существенным из них является температура нефти. Из возможных управляющих воздействий предпочтительнее будет расход топливного газа. Поэтому предусмотрим стабилизацию расхода нефти, тем самым практически исключив ее как второе по значимости возмущение. Основным требованием к регулированию температуры нефти является следующее: ее значение должно поддерживаться в пределах
± 2 % от задания, которое представляет собой постоянную величину, равную 275 °С. Для технической реализации необходимо выбрать структуру системы управления, закон регулирования и параметры настройки регулятора.

Структурные схемы различных вариантов построения системы представлены на рисунке 3.1. Вариант а) представляет собой одноконтурную систему управления температурой нефти с одним регулятором, управляющим воздействием является расход топливного газа. Закон регулирования может быть пропорциональный, пропорционально – интегральный или пропорционально – интегрально – дифференциальный. Задание постоянно. Вариант б) – каскадная система управления. Внутренний контур – стабилизация расхода топливного газа, внешний контур – регулирование температуры нефти путем изменения задания регулятора расхода топлива. Вариант в) – каскадная система управления. Во внутреннем контуре происходит стабилизация температуры в топке. Регулятор температуры нефти во внешнем контуре изменяет задание регулятора внутреннего контура.

Wtcn (p)

Wр (руб)

Wbtg (p)

а)

λ

ϕ3а)

+

-

ε

μ

+

+

ϕ

Wtcn (p)

Wpt (p)

Wbtg (p)

Wр F(руб)

+

λ

μ

ϕ

+

-

ϕ3а)

+

+

-

б)

Wbtgt (руб)

Wλ1(руб)

Wр1 (руб)

Wttcn(руб)

Wλ2(руб)

Wр2(руб)

в)

λ

ϕ

ϕ3а)

+

-

+

+

+

+

+

-

∆Өt

μ

Рисунок 3.1 – Структурные схемы систем автоматического управления

### 3.1.2 Регулирование температуры нефти на выходе путем изменения расхода топлива

Выведем передаточные функции по каналам задание – регулируемая величина и возмущение – регулируемая величина для системы управления, построенной по варианту а). Для исследования переходных процессов по возмущению достаточно рассмотреть реакцию системы на скачкообразное изменение температуры нефти на входе, так как оно является самым существенным из возмущений.

Передаточные функции ПИ- и ПИД - регуляторов имеют вид:

WПИ (руб, Кр, Тu) = Kp + 1/ Тu руб;	(3.1)

WПИД (руб, Кр, Тu, Тd) = Kp +

+ 1/ Тu руб + Тd руб.		(3.2)

Передаточная функция системы с П- регулятором по каналу задания:

W1ФЗФП(руб, Кр)= (Wвtg(p)∙Kp)/(1+ Wвtg(p)∙Kp) (3.3)

Передаточная функция системы с П- регулятором по каналу возмущения:

W1λФП(руб, Кр)= Wtcn(p) ∙1/(1+ Wвtg(p)∙Kp) 	(3.4)

Передаточная функция системы с ПИ- регулятором по каналу задания:

W1ФЗФПИ (руб, Кр,Tu)=(Wвtg(p)∙WПИ(руб, Кр,Tu))/

/(1+(Wвtg(p)∙WПИ(руб, Кр,Tu))		(3.5)

Передаточная функция системы с ПИ- регулятором по каналу возмущения:

W1λ ФПИ (руб, Кр,Tu)= Wtcn(p)∙1/(1+Wвtg(p)∙WПИ(руб, Кр,Tu)) (3.6)

Передаточная функция системы с ПИД - регулятором по каналу задания:

W1ФЗФПИД (руб, Кр, Tu, Td)=(Wвtg(p)∙

∙ WПИД (руб, Кр, Tu, Td)/1+ Wвtg(p)∙

∙WПИД (руб, Кр, Tu, Td)			(3.7)

Передаточная функция системы с ПИД - регулятором по каналу задания:

W1λФПИД (р, Кр, Tu, Td)=Wtcn(p)∙ 1/(1+Wвtg(p)∙

∙ WПИД (руб, Кр, Tu, Td)			(3.8)

Оптимальные параметры настройки регуляторов здесь и далее выбраны путем имитационного моделирования на ЭВМ в программе MachCAD Professional с использованием метода Гаусса – Зейделя (покоординатного спуска).

Выражение функций переходных процессов, получены аналогично переходным функциям объекта (см. раздел 2) по формуле (2.114). Величина скачка по возмущению (по начальной температуре нефти) осталась неизменной (см. таб. 2.7), величина скачка по заданию принята равной 141 °С, то есть от минимально возможной температуры нефти 134 °С до требуемой величины 275 °С. Все графики переходных процессов по заданию соответственно приведены к 134 °С, графики переходных процессов по возмущению приведены к величине задания.

1) Переходные процессы в системе с П - регулятором.

Параметры настройки: Кр = 0,3 кг/(К∙с).

По заданию:

h1ФЗП = 140,011-1,859 exp (-3.563t)-

-110.413 exp (-0.360t) cos (0.206t)-

-226.957 exp (-0.360t) sin (0.206t)-27.703 exp (-0.012t)	(3.9)

По возмущению:

h1λП = 0.466-0.0019 exp (-3.563t)-

-1.708 exp (-0.360t) cos (0.206t) -0.640∙

∙exp (-0.360t) sin (0.206t)+1.244 exp (-0.012t). 	(3.10)

2) Переходные процессы в системе с ПИ - регулятором.

Параметры настройки: коэффициент усиления Кр = 0,3 кг/(К∙с), время интегрирования Тu = 4 мин.

По заданию:

h1ФЗПИ = 141.0-1.854 exp (-3.563t)-

-110.786 exp (-0.359t) cos (0.205t) –

-228.617 exp (-0.359t) sin (0.205t) –

- 31.367 exp (-0.012t) + 3.047 exp (-0.0113t). (3.11)

По возмущению:

h1λПИ = - 0.0019 exp (- 3.536t) –

- 1.720 exp (- 0.359t) cos (0.205t) – 0.652∙

∙exp (- 0.359t) sin (0.205t) + 1.388 exp (-0.012t) +

+ 0.334 exp (-0.0013t)		(3.12)

Переходные процессы в системе с ПИД- регулятором.

Параметры настройки: коэффициент усиления Кр = 1,9 кг/(К∙с), время интегрирования Тu = 20 с., время дифференцирования Td = 2,9 c.

По заданию:

h1ФЗПИД = 140.0 – 122.382 exp (-1.837t) ∙

∙cos (1.371t) – 170.861·exp (-1.837t) ∙

∙ sin (1.37t) – 16.369 exp (-0.579t) –

- 10.151 exp (-0.026t) + +7.902 exp (-0.016t).  (3.13)

По возмущению:

h1λПИД = -0.316 exp (-1.837t) cos (1.371t) -

- 0.08 exp (-1.837t) sin (1.371t) - 0.027 exp (- 0.579t) –

- 0.757 exp (-0.026t) – 0.414 exp (-0.016t). 	(3.14)

### 3.1.3 Регулирование температуры нефти на выходе путем управления заданием регулятора расхода топлива

Выведем передаточные функции по каналам – регулируемая величина и возмущение – регулируемая величина для системы управления, построенной по варианту б).

Передаточная функция разомкнутой системы по главной обратной связи системы с ПИ – регулятором температуры и ПИ – регулятором расхода топлива имеет вид

Wp(p,Kpt, Tut,KpF,TuF) =

= (Wпи(p,Kpt,Tut) · Wпи(p,KpF,TuF) ·

· Wвtg(p)) / (1+ Wпи(p,KpF,TuF))		(3.15)

Тогда передаточная функция замкнутой системы по каналу задания будет иметь вид

W2ф3ф(p,Kpt, Tut,KpF,TuF) =

= (Wр(p,Kpt,Tut, KpF,TuF)) / (1+

+ Wр(p,Kpt,Tut KpF,TuF))		(3.16)

Передаточная функция замкнутой системы по каналу возмущения

W2λф(p,Kpt, Tut,KpF,TuF) =

= Wtсп(p) / (1+ Wр(p,Kpt,Tut KpF,TuF))	(3.17)

Для системы с ПИ – регулятором температуры и П – регулятором расхода топлива передаточная функция по заданию

W2ф3фп(p,Kpt, Tut,KpF) =

= (Wпи(p,Кpt,Tut)·(KpF/(1+KpF))·

·Wвtg(p))  / (1+ Wпи(p,Kpt,Tut) ·

·(KpF/(1+KpF))·Wвtg(p))			(3.18)

по возмущению

W2λфп(p,Kpt, Tut,KpF) =

= Wtсп(p) / (1+ Wпи(p,Kpt,Tut) ·

·(KpF/(1+KpF))·Wвtg(p))			(3.19)

1) Переходные процессы в системе с ПИ – регулятором.

Параметры настройки регулятора температуры: коэффициент усиления Крt = 0,4 кг/(К·с), время интегрирования Tut = 160 мин.

Параметры настройки регулятора расхода топлива: коэффициент усиления КрF = 3 кг/(К·с), время интегрирования TuF = 20 мин.

По заданию

h2фз(t) = 140 – 1,895 exp(-3,563t) –

– 110,509 exp (-0,359t) · cos(0,206t) –

– 227,387 exp(-0,359t) · sin (0,206t) –

– 28,545 exp(-0,012t) – 0,996 exp(-0,00028t)+

+0,945 exp(-0,00026t)			(3.20)

По возмущению

h2λ(t) = –0,0019 exp(–3,563t) –

– 1,711 exp(–0,359t) · cos(0,206t) –

– 0,643 exp(-3,59t) sin(0,206t) +

+ 1,277 exp(-0,0126t) + 2,125 exp(–0,00028t) –

– 1,689 exp(-0,00026t)		(3.21)

2) Передаточные процессы в системе с ПИ – регулятором температуры и П – регулятором расхода топлива.

Параметры настройки регулятора температуры: коэффициент усиления КрF = 0,4 кг/(К·с), время интегрирования TuF = 160 мин.

Параметры настройки регулятора расхода топлива: коэффициент усиления КрF = 3 кг/(К·с), время интегрирования TuF = 20 мин.

По заданию

h2фзп(t) = 140 – 1,895 exp(-3,563t) –

– 110,489 exp(-0,359t) · cos(0,206t) –

– 227,296 exp(-0,359t) sin(0,206t) –

– 28,363 exp(-0,012t) – 0,253 exp(-0,00026t)	(3.22)

По возмущению

h2λп(t) = -0,0029 exp(-3,563t) –

–1,71 exp(-0,359t) · cos(0,206t) –

– 0,643 exp(-0,359t) · sin(0,206t)+

+1,27 exp(-0,012) + 0,442exp(-0,00026t)	(3.23)

### 3.1.4 Регулирование температуры нефти на выходе путем управления задания регулятора температуры в топочном пространстве, изменяющего расход топлива

Построение системы управления по варианту в) имеет смысл, если температура в топочном пространстве быстрее реагирует на изменение расхода топлива, а также на возмущение, чем на регулируемая величина.

Выразим передаточную функцию объекта по каналу температура в топочном пространстве – температура нефти на выходе.

Исходя из структуры объекта и исключая все входные воздействия, можно записать уравнения:

ΔΘск =  W13(p) · ΔΘz,			(3.24)

ΔΘz = W21(p) · ΔΘt + W22(p) · ΔΘск		(3.25)

Подставив выражение (3.25) в выражение (3.24)

ΔΘск =  (W21(p) · ΔΘt + W22(p) · ΔΘск) · W13(p)	(3.26)

Из уравнения (3.26) выразим ΔΘск

ΔΘск =  (W13(p) · (W21(p)) / (1- W13(p) · W22(p))	(3.27)

Получим передаточную функцию объекта по каналу температура в топочном пространстве – температура нефти на выходе

ΔW ttск =  (W13(p) · (W21(p)) / (1- W13(p) · W22(p))	(3.28)

При скачке температуры топки, равном 153 °С (от 134 °С до рассчитанной в разделе 2 точки статики 287 °С), переходная функция имеет вид

h ttск(t) = 140,649 – 166,883 exp(-0,471) sin h(0,397) –

– 140,649 exp(-0,471) cos h(0,397)		(3.29)

Выразим передаточную функцию объекта по каналу расход топлива – температура в топочном пространстве.

Аналогично уравнению (3.24) уравнение для температуры топки имеет вид

ΔΘt =  W33(p) · ΔBtg + W34(p) · ΔΘst + W35(p) · ΔΘz	(3.30)

для температуры стенки печи

ΔΘst = W41(p) · ΔΘt			(3.31)

Подставив в уравнение (3.30) уравнение (3.31)

ΔΘt =  W33(p) · ΔBtg + W34(p) ·

· (W41(p) · ΔΘt) + W35(p) · ΔΘz		(3.32)

Из уравнения (3.32) выразим ΔΘt

ΔΘt =  (W33(p) / (1- W34(p) · (W41(p))) ·

· ΔBtg  + (W35(p) / (1- W34(p) · (W41(p))) · ΔΘz	(3.33)

Подставив выражение (3.24) в выражение (3.25), получим

ΔΘz = W21(p) · ΔΘt + W22(p) · (W13(p) · ΔΘz)	(3.34)

Из уравнения (3.34) выразим ΔΘz

ΔΘz = (W21(p) / (1- W22(p) · (W13(p))) · ΔΘt		(3.35)

Теперь подставим выражение (3.35) в выражение (3.33)

ΔΘt =  (W33(p) / (1- W34(p) · (W41(p))) ·

· ΔBtg  + (W35(p) / (1- W34(p) · (W41(p))) ·

· (W21(p) / (1- W22(p) · (W13(p))) · ΔΘt	(3.36)

и выразим отсюда ΔΘt

ΔΘt =  (W33(p) / (1- W34(p) · (W41(p))) /

(1- (W35(p) / (1- W34(p) · (W41(p))) ·

· (W21(p) / (1- W22(p) · (W13(p))) · ΔBtg  	(3.37)

После упрощения имеем

ΔΘt =  (W33(p) /((1- W34(p) · (W41(p)) ·

· (W21(p) · W35(p)) / (1- W22(p) · (W13(p))) · ΔBtg  	(3.38)

Итак, получим передаточную функцию объекта по каналу расход топлива – температура в топочном пространстве

Wbtgt(p) =  (W33(p) /((1- W34(p) · (W41(p)) ·

· (W21(p) · W35(p)) / (1- W22(p) · (W13(p)))  		(3.39)

Переходная функция по этому каналу будет иметь вид

hbtgt(t) = 359,155 – 5,211 exp(-3,513t) –

– 1,366  exp(-0,721t) – 1,287 exp(-0,059t) –

– 351,29exp(-0,00035t) 			(3.40)

Выразим передаточную функцию объекта по каналу температура нефти на входе – температура в топочном пространстве. В этом случае уравнение для температуры среды начальной будет иметь вид

ΔΘск =  W11(p) ·  ΔΘсп  +  W13(p) ·  ΔΘz  	(3.41)

уравнение для температуры топки

ΔΘt =  W34(p) ·  ΔΘst  +  W35(p) ·  ΔΘz  	(3.42)

В уравнение (3.42) подставим уравнение (3.31), таким образом исключив температуру стенки печи

ΔΘt =  W34(p) ·  W41(p) · ΔΘt  +  W35(p) ·  ΔΘz  (3.43)

Выразим ΔΘt

ΔΘt =  (W35(p) / (1- W34(p) ·  W41(p))) ·  ΔΘz  (3.44)

В выражение (3.25) подставим (3.41)

ΔΘz = W21(p) · ΔΘt + W22(p) ·

· (W11(p) ·  ΔΘсп  -  W13(p) ·  ΔΘz) 		(3.45)

Выразим ΔΘz

ΔΘz = (W21(p) / (1-  W22(p) · W13(p))) · ΔΘt +

+ (W11(p) ·  W22(p)) / (1-  W22(p) · W13(p))) · ΔΘсп 	(3.46)

Теперь подставим полученное выражение (3.46) в уравнение (3.44)

ΔΘt =  (W35(p) / (1- W34(p) ·  W41(p))) ·

·  [(W21(p) / (1-  W22(p) · W13(p))) · ΔΘt +

+ (W11(p) ·  W22(p)) / (1-  W22(p) · W13(p))) · ΔΘсп]  (3.47)

Выразим ΔΘt

ΔΘt =  [(W11(p) ·  W22(p)) / (1-  W22(p) · W13(p))) ·

· (W35(p) / (1- W34(p) ·  W41(p))) /

/ (1- (W35(p) / (1- W34(p) ·  W41(p))) ·

· (W21(p) / (1-  W22(p) · W13(p))) ] · ΔΘсп 	(3.48)

После упрощения выражения (3.48) получим

ΔΘt =  [W11(p) ·  W22(p) · (W35(p)) /

/ ((1- W34(p) ·  W41(p)) · (1-  W22(p) · W13(p)) –

- W35(p) · (W21(p))] · ΔΘсп 		(3.49)

Итак, имеем передаточную функцию объекта по каналу температура нефти на входе – температура в топочном пространстве

W λ1(p) =  W11(p) ·  W22(p) · (W35(p)) /

/ ((1- W34(p) ·  W41(p)) · (1-  W22(p) ·

· W13(p)) – W35(p) · (W21(p))		(3.50)

Переходная функция будет иметь вид

h λ1(t) =  66,01 – 0,0068 exp(-3,513t) +

+ 0,169 exp(-0,712t) – 1,279 exp(-0,0593t) –

– 64,894 exp(-0,00035t) 		(3.51)

Из полученных графиков переходных функций видно, что построение такой системы управления нецелесообразно, так как инерционность объекта по каналу расход топлива – температура в топочно0м пространстве незначительно меньше инерционности по каналу расход топлива – температура нефти на выходе, а по каналу температура нефти на входе – температура в топочном пространстве больше, чем по каналу температура нефти на входе – температура нефти на выходе.

Обобщая результаты моделирования системы управления, отметим, что для технической реализации выбран вариант а) с применением ПИД - закона регулирования, параметры настройки: коэффициент усиления равен 
1,9 кг/(К·с), постоянная времени интегрирования равна 20 с, постоянная времени дифференцирования равна 2,9 с.

## 3.2 Определение периода квантования цифрового регулятора

Для реализации выбранной системы управления в цифровом виде необходимо найти такой период квантования, который будет обеспечивать измерение регулируемой величины в замкнутой системе без потери информации.

Амплитудно – частотная характеристика системы находится по формуле

АЧХ(ω) = /W1фзфпид(j, ω, Кр,Tu,Td)/		(3.52)

Амплитудно – частотная характеристика системы показана на рисунке 3.2.

Частотой среза является частота, при которой значение амплитуды на выходе не превышает трех процентов от амплитуды при нулевой частоте. Частоту среза определим, решив уравнение

АЧХ(ω) = АЧХ(10-10) · 0,03 = 0	(3.53)

Итак, частота среза ωср = 12,553 рад/с.

Период квантования находится по следующей формуле

Т0 = 0,5 П / ωср			(3.54)

Период квантования Т0 = 0,125 с.

Частота измерений есть величина, обратная периоду

f0 = 1 / Т0			(3.55)

Частота измерений f0 = 8 с-1.

Период, с

1

0,9

0,8

0,7

0,6

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

0	   2      4      6       8     10    12    14     16    18   20

Частота, рад/с

Рисунок 3.2 – Амплитудно – частотная характеристика системы и частота среза

## 3.3 Расчет оптимальных параметров настройки цифрового регулятора

Сначала необходимо получить Z – передаточную функцию цифрового регулятора, эквивалентную ПИД – закону управления.

Цифровой аналог ПИД – закона управления имеет вид

μ[n] - μ[n - 1] = (Kp +Td / T0) · ε[n] +

+ (-Kp - 2 · Td / T0 + T0 / Tu) · ε[n-1] +

+ Td / T0 · ε[n-2]			(3.56)

Введем обозначения:

q0 = Kp +Td / T0 ,

q1 = -Kp - 2 · Td / T0 + T0 / Tu ,

q2 =  Td / T0 .			(3.57)

С учетом обозначений (3.57) выражение (3.56) будет иметь вид

μ[n] - μ[n - 1] = q0· ε[n] + q1· ε[n-1] + q2 · ε[n-2]	(3.58)

используя свойства линейности и опережения Z – преобразования, из выражения (3.58) получим

μ[Z] – Z-1 μ[Z] = q0· ε[Z] + q1Z-1· ε[Z] + q2 Z-2 · ε[Z]	(3.59)

Взяв отношение Z – преобразования выходной величины μ к Z – преобразованию входной ε, получим дискретную передаточную функцию цифрового регулятора

Wp(Z) =  (q0 + q1Z-1 + q2Z-2) / (1- Z-1)	(3.60)

Зная оптимальные параметры настройки непрерывного регулятора, найдем оптимальные параметры цифрового:

q0 = 25,1,

q1 = -48,294,

q2 = 23,2.				(3.61)

## 3.4 Построение переходных процессов в цифровой системе 
управления

Для построения переходных процессов в цифровой системе управления найдем передаточные функции замкнутой системы по каналам задания и возмущения.

Передаточная функция замкнутой системы по заданию будет иметь вид

Wфзф (Z) = (Wпнч (Z) · Wp(p)) /

/ (1 + Wпнч (Z) · Wp(p))		(3.62)

где Wпнч (Z) – передаточная функция приведенной непрерывной части (ПНЧ).

Передаточная функция ПНЧ вычисляется по формуле

Wпнч (Z) = (1- Z-1) · Z(Wbtg(p) / p) 	(3.63)

где Z – оператор Z – преобразования

Обозначим числитель передаточной функции регулятора

Аp(Z) =  q0 + q1Z-1 + q2Z-2 		(3.64)

С учетом этого обозначения

Wp(Z) =  Аp(Z) / (1- Z-1)	(3.65)

Введем еще одно обозначение

Wнч (Z) = Z(Wbtg(p) / p) 		(3.66)

Чтобы найти Wнч (Z), получим с помощью обратного преобразования Лапласа Wнч (Z)

Wнч (t) = 471,661 – 0,0418 exp(-3,513t) +

+ 1,211 exp(-0,721t) – 9,137 exp(-0,0593t) –

– 463,687 exp(-0,000347t)		(3.67)

Используя известные соотношения, получим

Wнч (Z) = (471,661 · Z) / (Z -1) –

– (0,0418 · Z) / (Z - exp(-3,513T0)) +

+ (1,211 T0) / (Z - exp(-0,721T0)) –

– (9,137 · Z) / (Z – exp(-0,0593T0)) –

– (463,687 · Z) / (Z – exp(-0,000347 T0)) 	(3.68)

Итак,

Wпнч (Z) = (1- Z-1) · Wнч(Z) 		(3.69)

Введем обозначения:

a1(Z) = 471,661 Z;		b1(Z) = Z - 1;

a2(Z) = -0,048 Z;		b2(Z) = Z - exp(-3,513T0);

a3(Z) = 1,211 Т0;		b3(Z) = Z - exp(-0,721T0);

a4(Z) = -9,137 Z;		b4(Z) = Z - exp(-0,0593T0);

a5(Z) = -463,687 Z;	b5(Z) = Z – exp(-0,000347 T0).	(3.70)

Тогда числитель функции  Wнч (Z) равен

Анч (Z) = a1(Z) · b2(Z) · b3(Z) · b4(Z) ·b5(Z) +

+ a2(Z) · b1(Z) · b3(Z) · b4(Z)  · b5(Z) +

+ a3(Z) · b1(Z) · b2(Z) · b4(Z)  · b5(Z) +

+ a4(Z) · b1(Z) · b2(Z) · b3(Z) · b5(Z) +

+ a5(Z) · b1(Z) · b2(Z) · b3(Z) · b4(Z). 		(3.71)

а знаменатель

Внч (Z) = b 1(Z) · b2(Z) · b3(Z) · b4(Z) · b4(Z) ·b5(Z) 	(3.72)

Передаточная функция замкнутой системы по каналу задание (3.62) с учетом принятых обозначений будет иметь вид

Wфзф (Z) = [((1- Z-1) · Анч (Z)) / Внч (Z) ·

· Аp(Z) / (1- Z-1)] / [(1 + ((1- Z-1) · Анч (Z)) /

/ Внч (Z))  · (Аp(Z) / (1- Z-1))]		(3.73)

После упрощения выражения (3.73) числитель функции Wфзф (Z) примет вид

Афзф(Z) = Анч (Z) · Аp(Z)	(3.74)

а знаменатель соответственно

Вфзф(Z) = Внч (Z) + Анч (Z) · Аp(Z)		(3.75)

Вектор коэффициентов полинома числителя (индекс элемента вектора, считая с нолевого, соответствует степени Z при этом коэффициенте)

-0,0083

-0,01253

0,08060

С1 = 	-0,07849

0,00695

0,01180

-3,818 · 10-6			(3.76)

Вектор коэффициентов полинома знаменателя

-0,00834

-0,59717

3,38571

D1 = 	 -7,48575

8,24470

-4,53915

1,0000			(3.77)

Программа, составленная с использованием алгоритмических функций MachCAD 7 Professional приведена в приложении В. Она производит расчет переходной решетчатой функции на выход с цифровой системы при заданном входном воздействии.

Передаточная функция замкнутой системы по возмущению иммет вид

Wλф(Z) = Wtсп(Z) / (1+Wпнч(Z) · Wp(Z))	(3.78)

Чтобы найти Wtсп(Z), получим с помощью обратного преобразования Лапласа функцию Wtсп(t)

Wtсп(t) = 2,176 · 10-6 exp(-3,513t) +

+ 0,0011 exp(-0,721t) + 0,0053 exp(-0,059t) +

+ 0,00029 exp(-0,00035t)		(3.79)

Используя известные соотношения, получим

Wtсп(Z) = (2,176 · 10-6 Z) / (Z – exp(-3,513 T0)) +

+ 0,0011 Z / (Z – exp(-0,721 T0)) +

+ 0,0053 Z /(Z – exp(-0,059 T0)) +

+ 0,00029 Z / (Z – exp(-0,00035 T0))	(3.80)

Введем следующие обозначения

a1(Z) = 2,176 · 10-6 Z;	b1(Z) = Z – exp(-3,513 T0);

a2(Z) = 0,0011 Z;		b2(Z) = Z – exp(-0,721 T0) ;

a3(Z) = 0,0053 Z;		b3(Z) = Z – exp(-0,059 T0);

a4(Z) = 0,00029 Z;		b4(Z) = Z – exp(-0,00035 T0).

Тогда числитель Wtсп(Z) будет равен

Аtсп (Z) = a1(Z) · b2(Z) · b3(Z) · b4(Z)  +

+ a2(Z) · b1(Z) · b3(Z) · b4(Z) +

+ a3(Z) · b1(Z) · b2(Z) · b4(Z) +

+ a4(Z) · b1(Z) · b2(Z) · b3(Z) 			(3.82)

а знаменатель

Вtсп (Z) = b 1(Z) · b2(Z) · b3(Z) · b4(Z) · b4(Z) 	(3.83)

Передаточная функция замкнутой системы по каналу задания (3.78) с учетом обозначений числителей и знаменателей примет вид

Wλф(Z) = (Аtсп(Z) / Вtсп (Z)) / (1 +

+ (Анч(Z) / В нч(Z)) · Аp(Z))    		(3.84)

После несложных преобразований получим числитель Аλф(Z)

Аλф(Z) = Аtсп(Z) · Внч (Z)   		(3.85)

и знаменатель

Вλф(Z) = Вtсп(Z) · (Внч (Z) + Анч(Z) ·  Аp(Z)) 	(3.86)

Вектор коффициентов полинома числителя (индекс элемента вектора, считая с нулевого, соответствует степени Z при этом коэффициенте)

0,00000

0,00233

-0,02163

0,08737

С2 = 	-0,20062

0,28648

-0,26062

0,14754

-0,04753

0,00667				(3.87)

Вектор коэффициентов полинома знаменателя

-0,00487

-0,32646

3,56497

-16,35648

43,16534

D2 = 	-72,78760

81,54174

-60,75686

29,04984

-8,09011

1,00000				(3.88)

Для того, чтобы воспользоваться программой расчета переходной решетчатой функции на выходе цифровой системы, осталось задаться входным воздействием и параметром дискретного времени.

В качестве входных воздействий были взяты скачкообразные изменения сигнала. В программе MachCAD скачок по заданию был задан следующим образом

Хфз (n) =   	141 if n ≥ 0

0 otherwise			(3.89)

Аналогично задан скачок по возмущению

Хλ (n) =   	71 if n ≥ 0

0 otherwise			(3.90)

Расчет значений решетчатых функций переходных процессов произведен для двух точек по формуле:

hфзц = h (200, C1, D1, Xфз) 		(3.91)

hλц = h (200, C2, D2, Xλ) 			(3.92)

По результатам расчета построены графики, приведенные в графической части выпускной квалификационной работы.

# 4 Разработка комплекса проектной документации для технической реализации системы автоматизации

## 4.1 Функциональная схема автоматизации

Функциональные схемы являются основным техническим документом, определяющим функционально – блочную структуру отдельных узлов автоматического контроля, управления и регулирования технологического процесса и оснащение объекта управления приборами и средствами автоматизации.

Главным технологическим параметром, характеризующим процесс подготовки теплоносителя, является температура нефти на выходе из печи. В качестве датчика используется платиновый термопреобразователь сопротивления ТСП 0193, сигнал от которого поступает на вход МСКУ. регулирование температуры осуществляется программным образом в МСКУ, откуда сигнал управления через электропневматический преобразователь ЭП – 11 подается на мембранный исполнительный механизм клапана, регулирующего расход топливного газа в печь.

Расходы нефти на всех четырёх потоках, а также на общем потоке измеряются с помощью диафрагмы и искробезопасного измерительного преобразователя разности давления Сапфир – 22 ДД – ЕХ, сигнал от которого поступает в БПС – 90К – блок преобразования сигналов, искрозащиты и питания с квадратичной характеристикой, а из него на вход МСКУ. Для общего расхода нефти осуществляется программное регулирование, управляющий сигнал из МСКУ через  электропневматический преобразователь ЭП – 11 подается на мембранный исполнительный механизм клапана, установленного на общем потоке теплоносителя. От диафрагм на каждом потоке трубопроводов сигналы идут на самопишущие дифманометры с приводом диаграммного диска от часового механизма ДСС – 712 – М1, которые расположены по месту.

Температура дымовых газов измеряется с помощью преобразователя термоэлектрического ТХК – ХК(L) – 0193 – 01. Сигналы от термопар поступают непосредственно в МСКУ.

Регулирование давления топливного газа осуществляется на общем трубопроводе регулятором прямого действия "после себя" РД – 100 – 64. Для регистрации по месту давления и расхода топливного газа используется самопишущий дифманометр с приводим диаграммного диска от часового механизма и дополнительной записью избыточного давления 
ДСС – 712 – 2С – М1.

Разряжение в топке печи измеряется с помощью искробезопасного преобразователя давления разрежения Сапфир – 22 – ДИВ – ЕХ, работающего в месте с БПС – 90П – блоком преобразования сигналов, искрозащиты и питания с пропорциональной характеристикой.

Для контроля загазованности зоны печи применяется комплект 
СТМ 10 – 008Д. По каждому каналу сигнализатор имеет контактный выход на 20 % и 50 % от НКПВ. Сигнал о достижении 20 % - го уровня НКПВ наступает на вход МСКУ. Контакт 50 % - го уровня идет в схему защиты.

В схему защиты печи входят контакты от двух БПС – 90 (понижение общего расхода нефти до 41500 кг/ч и понижение давления разряжения в топке печи до 10 Па), от электроконтактных манометров во взрывозащитном исполнении ВЭ. 16 РБ10 (понижение и повышение давления топливного газа на обоих потоках соответственно до значений 0,3 МПа и 0,5 МПа) и один сигнал контактного выхода, формируемый МСКУ (повышение температуры нефти на выходе из печи до 300 °С).

## 4.2 Принципиальная электрическая схема сигнализации и защиты

Описание работы схемы защиты и принцип ее действия описан в разделе "Безопасность жизнедеятельности".

## 4.3 Принципиальная электрическая схема питания щита приборов

В данной выпускной квалификационной работе в схеме питания щита приборов были применены щитки электропитания ЭЩП – 2М, каждый из которых рассчитан на питание двух приборов.

К щиту приборов питания подводится клеммы блока зажимов от существующего щита электропитания. Внутри щита необходимо подвести к приборам БПС – 90, (позиции 10в, 11г, 12г, 13г, 14г и 20б), СТМ 10 – 008Д (позиция 15б) и к схеме защиты. В схему защиты (через выключатель SF 1) питание подводится от клемм блока зажимов (ХТ1 : 1 и ХТ1 : 2). На щитках в каждую цепь устанавливаются плавкие предохранители, номинал которых выбран исходя из тока, проходящего через них в нормальном режиме работы. Каждый прибор можно отключать от сети с помощью соответствующего двухполюсного выключателя на щитке.

## 4.4 Общий вид щита приборов

На верхней лицевой панели щита размещены светосигнальные арматуры и указательные реле. На средней лицевой панели установлен сигнализатор СТМ 10 – 008Д, на удобной высоте около 1,2 м,  расположены кнопки проверки сигнализации, снятие звукового сигнала, деблокировки защиты и аварийной отсечки топлива. Ниже находятся приборы БПС – 90. На правой стенке с внутренней стороны расположены выключатель питания схемы защиты и щитки ЭЩП, на левой стенке – промежуточное реле схемы защиты. В нижней части на всех трех стенках щита находятся блоки зажимов, через клеммы которых подключаются внешние цепи, а также уголки, на которых крепится кабели, подходящие к зажимам.

## 4.5 Схемы соединений и подключения к щиту приборов внешних 
проводок

В данной выпускной квалификационной работе в качестве кабелей с наружной прокладкой применены кабели бронированные гибкие КВВБГ. Для прикладки в помещениях гибкие кабели КВВГ.

Для уменьшения материальных затрат кабели с однотипными сигналами, были объединены в клеммных коробках в общие кабели. Были объединены кабели сигналов от приборов Сапфир – 22; по четыре – от датчиков довзрывоопасных концентраций комплекта СТМ 10 – 008Д; от электроконтактных манометров; кабели сигналов к электропневматическим преобразователям ЭП; к МСКУ от БПС - 90; к МСКУ и  от СТМ 10 – 008Д (от контактных выходов) и от МСКУ на контактный выход в схему защиты.

Подключение термопреобразователя сопротивления реализовано по четырехпроводной схеме, поскольку это является обязательным для подключения на вход МСКУ.

# 5. Экономическая часть

Результаты расчетов себестоимости продукции до и после внедрения АСУТП, а также величина экономии по стадиям расходов приведены ниже в таблице 5.1, с использованием в ней данных  таблицы 1.1

Т а б л и ц а 5.1 – Расчет себестоимости продукции

| Наименование статьи расходов | Порядок расчета | Сумма, руб |  | Экономия, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | базовый вариант | проектируемый вариант |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 Сырье: - нефтяная эмульсия | а) 4200руб·677280т; б) 4200·777600 | 2898610004 | 3265920000 | +4213440000 |
| 2Основные материалы - водяной пар - топливный газ - электроэнергия | а) 1,0Гкал/т.·677280т· · 70р/Гкал б)0,71· 777600·70 а)1,25м/т · 677280т · 4,2р/м3 б) 1,25 · 777600 · 4,2 а) 33,4 · 677280· · 0,84/кВт·ч б) 33,4 · 777600 · 0,84 | 50254176 3555720 224107,9 | 38646720 4082400 239836,8 | 11607456 +5266800 +15728,9 |
| 3 З/плата основных работников (для а и б) ИТР, рабочих | а) 5чел·3смен·11мес· ·5000руб б) 5·2·11·7000 | 900000 | 840000 | 60000 |
| 4 дополнительная з/плата | а) и б) 10 % от основной з/платы | 90000 | 84000 | 60000 |
| 5 ЕСН | 26 % от суммы основной и дополнительной з/платы | 257400 | 240240 | 17160 |
| 6 Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования | Надежность (затраты на текущий ремонт, неустойка) | 18640 | 17380 | 1260 |
| 7 Общехозяйственные расходы | 60 % от основной з/платы | 540000 | 504000 | 36000 |

Продолжение таблицы 5.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 Общезаводские расходы | 90% от основной з/платы. | 810000 | 756000 | 54000 |
| 9 Амортизация | а)КТС: 169800·0,1; оргтехника 5236,3·0,1; б)КТС: 180999·0,1; оргтехника 29000·0,1 | 16980 523,62 | 18099,9 2900 | -1119,9 -2376,38 |
| 10 Итого производственная себестоимость | Сумма всех предыдущих статей | 2901752412 | 3311428687 | 409676275 |
| 11 Себестоимость единицы продукции, руб/т |  | 4284,42 | 4258,52 | 25,90 |

Рассчитаем цену единицы продукции для базового (а) и проектируемого (б) вариантов.

Себестоимость единицы продукции равна (см. таблицу 5,1):

а) С/Сед=4284,42 руб/т;

б) С/Сед=4258,52 руб/т.

Накопления (20 % от С/Сед);

а) Снак=0,2·4284,42=856,89 руб/т;

б) Снак=0,2·4258,52=851,70 руб/т.

Налог на добавленную стоимость (18% от суммы С/Сед и Снак):

а) НДС=923,39 руб/т;

б) НДС=923,19 руб/т.

Цена единицы продукции (1т нефти):

Цед =С/Сед+НДС+Снак			(5.1)

Таким образом, получаем:

а)Цед = 6053,33 руб/т;

б) Цед = 6052,01 руб/т.

Капитальные вложения на содержание и внедрение АСУ определяются по формуле

К = Цр = 748915,58 руб.

Годовая экономия от снижения себестоимости продукции определяется по формуле

Эс = (Цед  (а) - С/Сед(б)·В(б),	(5.3)

где 	Цед (а) – цена единицы продукции в базовом варианте руб/т;

С/Сед (б) – себестоимость единицы продукции в проектируемом варианте.

В(б) – годовой выпуск в проектируемом варианте, т.

Так как подогретая нефтяная эмульсия является полуфабрикатом и используется как сырье на последующей стадии получения конечного продукта, то

Цед(а)=С/Сед(а)=4284,42 руб/т, 			(5,4)

где С/Сед(а) себестоимость единицы продукции в базовом варианте, руб/т.

Таким образом

Эс=(4284,42-4258,52)*777600=20140338,74руб,		(5,5)

Годовой экономический эффект определяется по формуле

Эг=Эс-Ен*К,				(5.6)

где Ен – нормативный коэффициент экономической эффективности, равный 0,44.

Таким образом, получаем

Эг=723168-0,44*748915,58=18426819,89 руб.		(5.7)

Расчетный коэффициент Экономической эффективности Ер и срок окупаемости затрат Тр определяется следующим образом:

Ер=Эс/К,				(5.8)

Тр=К/Эс				(5.9)

Подставив соответствующие значения К и Эс, имеем:

Ер=20140338,74/3894361,016=5,17

Тр=3894361,016/20140338,74=0,19 ≈ 2,28 года.

Таким образом можно сделать вывод, что как показали экономические расчеты, автоматизация процесса подготовки нефти для обезвоживания нефтяной эмульсии является вполне целесообразной, потому что годовой экономический эффект от внедрения АСУ составляет 18426819,89 рубля, а срок окупаемости системы около 2,28 месяцев.

# 6 Стандартизация. Разработка и проверка качества комплекта
рабочей документации при проектировании

## 6.1 Разработка комплекта документации

Рабочую документацию комплекта выполняют в соответствии с требованиями ГОСТ 21.101, ГОСТ 21.408 и других взаимосвязанных стандартов СПДС и ЕСКД.

В состав рабочей документации систем автоматизации включают рабочие чертежи, предназначенные для производства работ по монтажу технических средств автоматизации – основной комплект рабочих чертежей:

- общие данные по рабочим чертежам;

- схемы автоматизации;

- схемы принципиальные;

- схемы соединений и подключений внешних проводок;

- чертежи расположения оборудования и внешних проводок;

- чертежи установок средств автоматизации;

- спецификацию оборудования и изделий;

- эскизные чертежи общих видов нетиповых средств автоматизации.

Создание комплекта рабочих чертежей начинается с момента получения:

- задания на проектирование, в котором оговаривается система управления, уровень автоматизации и комплекс технических средств автоматизации проектируемых объектов;

- графика разработки проектно сметной документации;

- подтверждения обеспечения финансирования в установленном порядке.

Разработка комплекта ведется в соответствии с технологией проектирования, изложенной в методических инструкциях Службы качества 
СК 4.9/1-18/99 "Организация и технология проектирования. Распределение проектных работ по отделам ЦПП" и   СК 4.9/2-18/99 "Организация и технология проектирования. Задание на разработку частей проекта. Основные требования к составу и содержанию заданий".

Схема автоматизации является основным документом комплекта, который определяет функции контроля и управления проектируемого объекта, оснащение системы автоматизации техническими средствами. На основе схем автоматизации осуществляется остальной пакет проектной документации.

Схемы автоматизации разрабатываются после получения задания на автоматизацию и изучение технологии производства, особенностей его функционирования, правил безопасной эксплуатации и опыта эксплуатации систем автоматизации на аналогичных действующих объектах.

Требования и рекомендации по содержанию схем и их оформлению изложены в документах разделов 1.3.1 и 1.3.2 "Перечня нормативно-технических документов по проектированию автоматизации технологических процессов топливно-энергетического комплекса" РМ 6-4-99.

В процессе разработки функциональных схем выполняются расчеты диафрагм и клапанов, ведется выбор основных технических средств автоматизации, наиболее точно отвечающих предъявляемых требованиям и условиям работы проектируемого объекта, определяется размещение средств автоматизации на щитах, технологическом оборудовании и способ предоставления информации о состоянии технологического процесса и оборудования.

При выборе технических средств должны учитываться:

- вид и характер технологического процесса;

- условия пожаро- и взрывоопасности;

- параметры и свойства измерений среды;

- требуемая точность и быстродействие средств автоматизации.

Разработка спецификации оборудования, изделий и материалов ведется в соответствии с ГОСТ 21.110 и РМ 4-206-95.

Принципиальные электрические схемы определяют полный состав приборов, аппаратов и устройств (а также связей между ними), действие которых обеспечивают решение задач управления, регулирования, защиты, измерения и сигнализации. Схемы должны обеспечивать высокую надежность, простоту и экономичность, четкость действий при аварийных режимах, удобство оперативной работы, эксплуатации, четкость оформления.

Щиты и пульты систем автоматизации предназначены для размещения на них средств контроля и управления технологическим процессом, контрольно-измерительных приборов, сигнальных устройств, аппаратуры управления, автоматического регулирования, защиты, блокировки, линий связи между ними.

Щиты и пульты систем автоматизации должны соответствовать 
ОСТ 36.13.

Схемы подключения к щитам выполняют без соблюдения масштаба. Щиты выполняют в виде прямоугольника, в котором показывают блоки зажимов, разъемы, соединители, а также подключение к ним кабелей и проводов.

Общие данные по чертежам выполняют в соответствии с ГОСТ 21.101

В процессе выполнения рабочих чертежей накапливаются документы, которые должны быть переданы на постоянное хранение в технический архив с грифом "материалы, не высылаемые заказчику". В указании №1 от 12.01.98 г. Содержатся требования к материалам, не высылаемым заказчику, их оформлению и срокам сдачи в архив.

После разработки и оформления комплекта рабочих чертежей все документы передаются на проверку руководителю группы и, далее, главному специалисту, начальнику отдела.

Готовый, подписанный комплект рабочей документации передается главному инженеру проекта.

## 6.2 Проверка качества документации

Проектный продукт может считаться качественным, если он соответствует заранее определенным критерием качества.

Критериями, определяющими качество проектного продукта, являются:

- соответствие выходных данных подрядчика (отдел КиА) входным данным Заказчика, зафиксированным договорными (контрактными документами;

- квалифицированная постановка задачи ведущим отделом, зафиксированная заданием по форме и содержанию, соответствующим положениям технологии проектирования;

- следование техническим решениям, принятым на предыдущей стадии проектирования – ТЭО/проект;

- определенная нормативная база, утвержденная в установленном порядке;

- квалифицированное принятие технических решений по разработке продукта;

- достаточная квалификация исполнителя;

- необходимая оснастка рабочего места проектировщика техникой, канцтоварами, инструментами;

- наличие необходимой документации на средства автоматизации;

- достаточные сроки разработки проекта;

- соблюдение трудовой дисциплины.

Качество документации должно контролироваться участниками разработки на промежуточных стадиях проектирования и по окончании разработки – всего комплекта АП в целом.

Каждый отдельный документ проверяется на:

- соответствие поставленной задаче;

- соответствие нормам и стандартам, которым документ должен удовлетворять по содержанию и форме.

Разработанный комплект АП в целом проверяется на полноту наличия документов, проверяется стыковка отдельных документов и законченность оформления комплекта. Выявленные недоработки фиксируются в журнале качества исполнителя, и, при необходимости, документы возвращаются на доработку.

Заведующий группой на промежуточных стадиях проверяет основные документы комплекта АП и все задания на соответствие принятым техническим решениям:

- функциональные схемы автоматизации;

- спецификации оборудования;

- электрические схемы;

- общие виды щитов;

- компоновку оборудования в ПУ, ЦПУ, МПУ.

В законченном комплекте АП заведующий группой проверяет комплектность, стыковку, согласование, оформление.

Начальник отдела проверяет законченный комплект АП в целом, констатируя исполнение принятых технических решений по комплексу технических средств автоматизации, по компоновочным решениям. Выявленные недоработки фиксируются в журнале качества заведующего группой, комплект документации, при необходимости, дорабатывается.

# 7 Безопасность жизнедеятельности

## 7.1 Социально-экономическое значение автоматизации производства в целях обеспечения безопасности

Системы автоматизации технологических процессов является важнейшим средством повышения производительности труда. Улучшения качества продукции, сокращения расхода материалов и энергии, улучшения организации производства и внедрения прогрессивных методов управления производством. Все эти показатели можно представить в экономических категориях, оценив реальную эффективность автоматизации. Однако целью создания систем автоматизации зачастую является не получение экономического эффекта, а повышение безопасности работы и эксплуатации установок, снижение установок, снижение аварийности на производстве. В большинстве случаев внедрение таких систем не приводит к снижению себестоимости продукции. Это происходит вследствие нескольких причин. Во-первых, стоимость приборов и средств автоматики на сегодняшний день довольно велика. Во-вторых, для обслуживания автоматизированного производства редко требуется меньшее количество персонала, чем для неавтоматизированного производства. Кроме того, работники должны иметь более высокий уровень квалификации, и соответственно, более высокую заработную плату. При этом нельзя не учитывать другие аспекты, не говоря уже о ценности человеческой жизни, но, постоянное напряжение людей, работающих в опасной обстановке, вероятность растерянности или паники в чрезвычайной ситуации и, как следствие, несвоевременность и ошибочность принятия мер может привести к аварии, что, конечно же, скажется на экономике предприятия. Таким образом, автоматизация производства в целях обеспечения безопасности имеет существенное как социальное, так и экономическое значение.

## 7.2 Анализ негативных воздействий и способы защиты от них

Поскольку, рассматриваемый процесс является взрывоопасным и пожароопасным, то все решения по автоматизации должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий. При выборе средств измерений и автоматизации для взрывоопасных и пожароопасных зон надлежит руководствоваться следующими правилами: Электрические аппараты, приборы и другие средства автоматизации во всех случаях следует стремиться выносить за пределы взрывоопасных и пожароопасных зон, если это допустимо по условиям эксплуатации.

В случае необходимости установки приборов во взрывоопасных зонах должны быть выполнены требования, приведенные в подразделе 7.3 или 7.4 ПУЭ соответственно.

Приборы и аппараты, вносимые во взрывоопасные зоны, должны удовлетворять требованиям действующих стандартов на изготовление взрывозащищенного электрооборудования. Уровни взрывозащиты или степень защиты оболочки приборов и аппаратов, стационарно установленных во взрывоопасных зонах, должны быть не меньше допустимых в соответствующем классе.

Степень защиты оболочки приборов, аппаратов, шкафов, сборок зажимов, стационарно установленных в пожароопасных зонах, должны быть не меньше допустимых в соответствующем классе.

Напряжение, вводимое в щиты и пульты, устанавливаемые в производственных и щитовых помещениях всех категорий опасности в отношении поражения людей электрическим током, не должно превышать 380 В переменного и 440 В постоянного тока.

Исполнение аппаратов и приборов, устанавливаемых на щитах, а так же исполнение самих щитов должно отвечать условиям окружающей среды производственного помещения.

При установке оперативных и неоперативных щитов (пультов) в производственных помещениях должны быть обеспечены удобство эксплуатации, безопасность обслуживания, пожарная безопасность, защита от механических повреждений, грызунов и биологических вредителей, необходимо также исключить возможность попадания на щиты воды, пара, газов, кислот.

Ширина проходов для обслуживания перед щитами и сзади щитов должна быть не менее 800 мм, их не допускается использовать как основные или запасные проходы в другие помещения; по этим проходам не допускается транспортирование в другие помещения различного оборудования.

Электрические проводки в щитах и пультах должны выполняться в закрытых трудносгораемых коробах или открытыми пакетами.

Для электропроводок щитов и пультов должны применяться изолированные провода с медными жилами. Допустимые токовые нагрузки и изоляция проводов должны соответствовать параметрам электрических цепей питания, управления и т. п. с измерительными цепями приборов и аппаратов, в которых величины помех, возникающих из-за влияния цепей другого назначения, превосходят допустимые значения. Такие цепи должны прокладываться в соответствии с указаниями заводов-изготовителей приборов или на основании результатов научных исследований.

Внешние электрические проводки, выполненные кабелями или проводами, должны присоединяться к аппаратам и проборам, установленным на щитах и пультах, через сборки зажимов.

Выбор места размещения щитовых помещений – оперативных, диспетчерских, аппаратных и др., встроенных в производственные помещения, или выносных, должен в каждом конкретном случае осуществляется с учетом особенностей технологического процесса, норм и противопожарных требований строительного проектирования, компоновочных и строительных решений, принятых в различных отраслях промышленности, удобства управления автоматизируемым объектом, простоты обслуживания систем автоматизации и экономических факторов.

Планировку, конструктивные и компоновочные решения, отделку, защиту от шума и вибраций, систем отопления, искусственное и естественное освещение щитовых помещений следует выполнять в соответствии с требованиями строительных норм и правил и эргономических рекомендаций по проектированию помещений управления.

Полы в щитовых помещениях должны быть неэлектропроводными.

Для отопления щитовых помещений рекомендуется применять воздушное отопление. Центральное водяное или паровое отопление должно выполняться цельными трубами без вентилей, фланцев и т.п.

В качестве средств пожаротушения следует применять углекислотные и порошковые огнетушители.

## 7.3 Система защиты печи

Схема защиты печи работает на переменном токе напряжением 220 В, питание непосредственно на схему подается через автоматический выключатель SF 1. Лампа HL 1 предназначена для контроля напряжения.

Технологические контакты замыкаются при отклонении соответствующего технологического параметра от норм. Предусмотрена блокировка печи в следующих случаях:

- повышение загазованности в зоне печи до 50 % от НКПВ;

- понижение общего расхода нефти (41500 кг/ч);

- повышение температуры нефти на выходе из печи (300 °С);

- понижение разрежения в топочном пространстве (10 Па);

- повышение давления топливного газа (0,5 МПа);

- понижение давления топливного газа (0,3 МПа);

- задвижка наружной паровой завесы открыта;

- задвижка подачи пара в топку открыта.

Допустим, замкнулся один из технологических контактов, например, прибора 10 в. При этом напряжение с шины питания подается на катушку указательного реле КН2. Оно срабатывает, и размыкается его контакт КН2, подключая к питанию катушку реле К1. При срабатывании К1 его замыкающий контакт замыкается, подавая напряжение с шины питания на катушку реле К2. Реле К2 срабатывает и становится на самоблокировку через свой замыкающий контакт К2. Размыкающий контакт К2 обесточит реле К1 и цепи указательных реле, т.е. флажок срабатывания останется только на том из них, чей соответствующий технологический контакт был первопричиной срабатывания системы защиты. Второй замыкающий контакт К2 обесточит клапан SV1, который, в свою очередь, перекроет воздух питания быстродействующему отсекающему клапану, и произойдет перекрытие трубопровода, по которому к горелкам печи поступает топливный газ. Второй замыкающий контакт К2 подаст напряжение с шины питания на лампу HL2 (световая сигнализация) и гудок НА1. При срабатывании любого другого технологического контакта или кнопки аварийной отсечки топлива SB1 работа схемы аналогична.

Контакт прибора позиции 16а, замыкающий при превышении допустимого значения давления топливного газа в первом потоке, и соответствующий контакт аналогичного прибора позиции 17а во втором потоке по схеме "ИЛИ". Также и при недопустимо низких значениях давления топливного газа в потоках.

Контакты сигнализатора довзрывоопасных концентраций СТМ10-008Д объединены по схеме "ИЛИ". Каждому контакту соответствует свой клапан, канал, своя точка отбора воздуха. При замыкании одного из контактов напряжение с шины питания подается сначала на катушку реле К4, а после его срабатывания через замыкающий контакт К4 на катушку указательного реле КН1. Далее работа схемы  аналогична рассмотренной выше от момента срабатывания КН2. Дополнительно, еще один замыкающий контакт К4 задействован в схеме управления задвижками 3 и 4 (включение паровой завесы и подачи пара в топку). Принципиальная электрическая схема управления задвижками в данном дипломном проекте не приводится. В общих чертах работа схемы состоит в следующим: размыкание контакта К4 говорит о том, что загазованность в зоне печи превышает 50 % НКПВ. В этом случае включается звуковая сигнализация на площадке печи. По истечении 30 секунд с момента замыкания контакта К4 открываются задвижки 3 и 4, что приводит к включению паровой завесы и подачи пара в топку. Сигнализатор СТМ10 -008Д, кроме того, имеет контактный выход, замыкающийся в случае неисправности прибора, для контроля которой предназначена лампа HL3.

При нажатии кнопки SB3 в состоянии работы световой и звуковой сигнализации через замкнутый контакт К2 и эту кнопку питание подводится к катушке реле К3. Реле срабатывает и становится на самоблокировку через контакт К3, а размыкающий контакт К3 прерывает цепь НА1, что приводит к снятию звукового сигнала.

В состояние готовности схема возвращается после нажатия кнопки SB2.

Предусмотрена кнопка проверки световой и звуковой сигнализации SB4.

## 7.4 Разработка и реализация мер защиты человека и среды обитания в условиях врыво- и пожароопасного производства.

В соответствии с Общими правилами взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических производств [1] и инструкциями по технике безопасности, перед началом эксплуатации объекта все лица, осуществляющие непосредственное руководство и надзор за проводимыми работами, должны быть ознакомлены с мероприятиями по технике безопасности, предусмотренными в проекте производства работ или технологической записке.

Вследствие того, что объект является врыво- и пожароопасным, на его территории запрещается выполнять работы с применением открытого огня, электрифицированного и пиротехнического инструментов, переносных ламп, а также выполнять сварочные , паяльные и другие аналогичные работы.

Производители работ и операторы обязаны обеспечить:

- порядок и чистоту на рабочем месте во время работы;

- доставку к рабочему месту необходимых инструментов, приспособлений, механизмов и материалов в соответствии с технологией данного производства;

- проверку исправности электропитания механизмов и электрооборудования;

- проверку состояний ограждений и т.п.

В случае аварии на объекте и получения людьми травм необходимо оказать пострадавшим срочную доврачебную помощь для спасения жизни. Независимо от ее оказания следует немедленно обратиться к врачу или вызвать его к месту нахождения пострадавшего.

# Заключение

В данной выпускной квалификационной работа был изучен процесс подготовки нефти для обезвоживания нефтяной эмульсии, т. е. нагрев нефтяного сырья в вертикальной трубчатой печи и в общих чертах функционирование самой печи в составе нефтеперабатывающего производства; рассмотрены требования производства к автоматизации и составлено техническое задание на проектирование. Был разработан сетевой график по проектированию и внедрению АСУТП, рассчитаны предпроизводственные затраты, цена проекта и себестоимость продукции при технической реализации системы.

Для печи как объекта управления было проведено математическое моделирование, получены передаточные функции по различным каналам. Было разработано несколько вариантов построения системы автоматического управления для стабилизации температуры нефти на выходе из печи. В каждом случае были поострены переходные процессы по каналам возмущения и задания. Путем имитационного моделирования системы на ЭВМ были выбраны законы регулирования, параметры настройки регуляторов и предпочтительный вариант структуры САУ.

Далее был рассчитан период квантования цифровой системы, обеспечивающий измерение регулируемой величины без потери информации; построены переходные процессы в цифровой системе.

Был разработан комплекс проектной документации для технической реализации АСУТП: функциональная схема автоматизации печи, чертежи общего вида щита приборов, схема питания щита приборов, схема управления электрозадвижками, а так же схема соединения внешних проводок и схема их подключения к щиту. Было уделено внимание обеспечению безопасности жизнедеятельности при проектировании взрывоопасных объектов, разработана принципиальная электрическая схема защиты печи.

В разделе стандартизации был рассмотрен процесс разработки и проверки качества комплекта рабочей документации при проектировании в соответствии с международной системой качества ISO 9000.

# Список использованных источников

- Общие правила взрывобезопасности для взрывоопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств. [Текст] М.: Металлургия , 1988. – 158 с.

- Нормы технологического проектирования газоперерабатывающих заводов [Текст]: РД 39-135-94 (ГП "Роснефть"). РД 51-1-95 (РАО "Газпром").

- Требования к установке датчиков стационарных газосигнализаторов в производственных помещениях и на наружных площадках предприятий нефтяной и газовой промышленности [Текст]: РД БТ 39-0147171-003-88.. – Баку: ТУ нефтегаз, 1988. – 12 с.

- Математическое моделирование и проектирование промышленных печей [Текст]: / Сост. Л.А. Бровкин, А.Н. Коротин, Л.С. Крылова 
[и др.]; под ред. Л.А. Бровкина. – Иваново: Ивановский государственный университет, 1984 – 92 с.

- Кафаров В. В. Математическое моделирование основных процессов химических производств [Текст] / учебное пособие для вузов / В. В. Кафаров, Глебов М.Б. - М.: Высшая школа, 1991. - 400 с.

- Обновленский П.А. Основы автоматизации химических производств. [Текст] /  Обновленский П.А., Гуревич А.Л. – Ленинград: Химия, 1975 – 528 с.

- Исламов М.Ш. Проектирование и эксплуатация промышленных печей. [Текст] /   Л.: Химия, 1986. – 280 с.

- Проектирование систем автоматизации технологических процессов [Текст]: /справочное пособие / А. С. Клюев [и др.] ; под ред. А. С. Клюева. - М. : Энергоатомиздат, 1990. - 464 с.

- Инструкция по проектированию электроустановок систем автоматизации технологических процессов. [Текст]: /    – М.: Минмонтажспецстрой СССР, 1985. – 44 с.

- Правила измерения расхода газов и жидкостей стационарными ссужающими устройствами [Текст]: РД 50-213-80.. – М.: Издательство стандартов, 1982. 319 с.

# Приложение А – Программа, составленная с использованием алгоритмических функций MachCAD 7 Professional.

h (n,ch,zn,x) = 	C1← leng th(ch)-1

Z1← leng th(zn)-1

for jЄ 0…n

yi ← 0

for iЄ 0…n

b← 0

a← 0

for S Є 0… C1

b← b+chcl-g x(i+C1-Z1 –S)

i fi > 0

for g Є 1	Z1 i fi ≥ Z1

i    i fi < Z1

a←a+Znz1-g yi-g

yi←1/ Znz1·(b-a)

yi←1/ Znz1·b i fi =0

y

Входные параметры и выходные программы параметры:

n – дискретное время, до которого рассчитываются значения переходной функции;

ch – вектор коэффициентов числителя передаточной функции (индекс элемента вектора соответствует ступени Z приэтом коэффициенте);

zn – вектор коэффициентов знаменателя передаточной функции;

х – входное воздействие (функция от n);

h – возвращает вектор значений переходной решетчатой функции в дискретные моменты времени от 0 до n соответственно.